|  | ИП Заренкова Юлия Викторовна ИНН 220991035520, Российская Федерация 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 159, пом. 21П тел. (3812) 34-94-22, e-mail : tehnoskaner@bk.ru www.tehnoskaner.ru |
| --- | --- |

| «РАЗРАБОТАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель __________________ Заренкова Ю. В. «____» ______________ 2025 г. | Глава Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области _______________ Язовских О. Н. «____» ______________ 2025 г. |  |

Альбом № 1

Схема теплоснабжения

(актуализированная схема теплоснабжения)

сельских населенных пунктов
с. Кетово и п. Придорожный

Кетовского муниципального округа Курганской области

№ ТО-28-СТ.306-23

Омск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	12

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	14

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	14

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	14

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	23

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	31

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	31

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	33

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	33

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	35

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	42

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	50

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	51

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	51

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	53

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения	55

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	55

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	55

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	56

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	56

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	56

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	56

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	57

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	57

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	57

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	57

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	57

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	62

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	62

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	63

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	63

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	63

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	63

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления № 154	63

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	64

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	65

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	66

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	66

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	68

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	69

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	70

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	70

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	71

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	71

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	72

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	72

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	73

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	73

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	73

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	74

10.1 Решение о присвоении статуса теплоснабжающей организации (организациям)	74

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	74

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	74

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	76

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа, города федерального значения	76

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	77

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	77

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	78

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	78

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	80

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	80

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	81

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	81

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	82

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	82

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	83

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	86

Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения	87

16.1 Аварийные ситуации в системах отопления зданий	87

16.2 Неисправности элементов теплового ввода	88

16.3 Аварийные ситуации в тепловых сетях	88

16.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления	90

16.5 Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения	91

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	93

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	93

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	93

Часть 2. Источники тепловой энергии	95

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	113

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	131

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	133

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	145

Часть 7. Балансы теплоносителя	147

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	150

Часть 9. Надежность теплоснабжения	154

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	156

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	162

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	164

ГЛАВА 2. Существующие и перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	166

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	166

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	166

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	177

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	178

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	184

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	185

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	186

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	192

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	192

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	194

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	200

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	201

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	201

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	201

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	202

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	204

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	204

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	205

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	205

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	205

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	206

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	209

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	209

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	209

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	209

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	210

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	210

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	210

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	210

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	211

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	211

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	211

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	211

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	211

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	211

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	212

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	212

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	214

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	214

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	214

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	214

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	214

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	214

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	215

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	215

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	215

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	216

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	216

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	216

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	216

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	216

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	217

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	217

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы	218

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	218

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	219

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	220

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	220

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	221

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	221

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения	222

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	222

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	227

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	228

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	228

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	229

11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	230

11.7 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем	230

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	252

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	252

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	255

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	255

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	255

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	256

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия	262

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	262

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	267

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	268

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	270

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	270

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	270

15.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	271

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	271

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	272

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	273

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	273

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	274

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	275

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	276

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	276

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	276

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	276

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	279

Приложение. Схемы теплоснабжения	280

Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (ред. от 10.01.2023 г.), Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определения показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный до 2042 года являются:

- Генеральный план Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области, в том числе «Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области» и «Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании генерального плана Кетовского сельсовета Кетовского района Курганской области»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области 2017 г.;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года;

- Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области», реализуемая в течение 2021 - 2025 годов;

- Государственная программа Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», реализуемая в течение 2020 - 2025 годов;

- Муниципальная программа Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района», реализуемая в течение 2020 - 2025 годов.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кетовский сельсовет Кетовского района Курганской области на период 2015 – 2031 гг.

- Генеральная схема газоснабжения и газификации Курганской области.

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- свидетельства о государственной регистрации права на котельные с. Кетово;

- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей, сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, схемы теплотрасс котельных, предоставленных теплоснабжающими организациями;

- Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный тепловая мощность и тепловая энергия централизованных систем теплоснабжения используется на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Вентиляция и затраты тепла на технологические нужды не имеются. Открытые схемы теплоснабжения отсутствуют.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в виде водяного пара не используется.

Согласно паспорту муниципального образования Кетовский сельсовет Курганской области на 1 января 2018 г. общая площадь всего жилищного фонда составила 202,3 тыс. м2, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя – 21,47 м2/чел.

Структура жилищного фонда согласно генеральному плану с. Кетово приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Структура жилищного фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений м2 | в том числе в: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частном жилфонде |  | государственном жилфонде |  | муниципальном жилфонде |  | в другом жилфонде |  |
|  |  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 124732,6 | 95,6 | - | - | 5802,6 | 4,4 | - | - |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | 17131,4 | 98,5 | - | - | 261,4 | 1,5 | - | - |
|  | ВСЕГО | 147928,0 | 141864,0 | 95,9 | - | - | 6064,0 | 4,1 | - | - |

На территории с. Кетово функционирует девять котельных с централизованными системами отопления:

- котельная № 1 по ул. Космонавтов, 44 б отапливает объекты соцкультбыта, школы, детский сад, административные здания, жилой фонд и др.

- котельная № 2 по ул. Ленина, 121 а отапливает объекты соцкультбыта (школу искусств, детский сад, военный комиссариат Курганской области и др.) и жилой фонд;

- котельная № 3 по ул. Космонавтов, 50 отапливает здания Кетовской центральной районной больницы, детский сад, жилой фонд и др.;

- котельная № 4 по ул. Боровая, 1а отапливает жилой фонд;

- котельная № 5 по ул. Советская, 54а отапливает административное здание и жилой фонд. Физический износ 100 %;

- котельная № 6 по ул. Космонавтов, 58 а отапливает жилой фонд;

- котельная № 7 – пристройка к дому ул. Уральская, 21а – отапливает жилой фонд;

- котельная № 8 по ул. Молодежная, 2 отапливает административное здание, магазины, жилфонд и гаражи;

- котельная № 9 по ул. Космонавтов, 43 б отапливает жилой фонд и общественные здания, обеспечивает ГВС;

- модульная котельная № 10 по пер. Денисовский,1б отапливает Кетовскую среднюю общеобразовательную школу.

Площади существующих строительных фондов по расчетным элементам территориального деления – зонам действия существующих источников теплоснабжения с. Кетово:

- котельной № 1 (ул. Космонавтов, 44 б) в кадастровых кварталах 45:08:040223 - 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234 - 45:08:040238;

- котельной № 2 (ул. Ленина, 121 а) в кадастровых кварталах 45:08:040226 - 45:08:040228; 45:08:040219;

- котельной № 3 (ул. Космонавтов, 50) в кадастровых кварталах 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221;

- котельной № 4 (ул. Боровая, 1 в) в кадастровом квартале 45:08:040212;

- котельной № 5 (ул. Советская, 54 а) в кадастровых кварталах 45:08:040214; 45:08:040209;

- котельной № 6 (ул. Космонавтов, 58 а) в кадастровом квартале 45:08:040218;

- котельной № 7 (пристройка к дому ул. Уральская, 21а) в кадастровом квартале 45:08:040217;

- котельной № 8 (ул. Молодежная, 2) в кадастровом квартале 45:08:030703;

- котельной № 9 (ул. Космонавтов, 43 б) в кадастровых кварталах 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217;

- котельной № 10 (пер. Денисовский,1б) в кадастровом квартале 45:08:040217

приведены в таблицах 1.2-1.11.

Таблица 1.2 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 1 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 29630 | 29630 |  | 29630 |  | 29630 |  | 29630 |  |  | 29630 |  | 29630 |  | 29630 | 29630 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 336,6 | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 |  |  | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 | 336,6 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 21268 | 21268 |  | 21268 |  | 21268 |  | 21268 |  |  | 21268 |  | 21268 |  | 21268 | 21268 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 51235 | 51235 |  | 51235 |  | 51235 |  | 51235 |  |  | 51235 |  | 51235 |  | 51235 | 51235 |

Таблица 1.3 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 2 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040226; 45:08:040227; 45:08:040228; 45:08:040219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 5867,8 | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 | 5867,8 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 639 | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 |  |  | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 | 619,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 4617,9 | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 | 4617,9 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 77,71 | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 |  |  | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 | 77,71 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 11202 | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 | 11183 |

Таблица 1.4 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 3 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 7718 | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 | 7718 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 328,7 | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 |  |  | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 | 328,7 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 22954 | 22954 |  | 22954 |  | 22954 |  | 22954 |  |  | 22954 |  | 22954 |  | 22954 | 22954 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 31001 | 31001 |  | 31001 |  | 31001 |  | 31001 |  |  | 31001 |  | 31001 |  | 31001 | 31001 |

Таблица 1.5 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 4 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:040212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 568,80 | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 | 568,60 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 568,60 | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 | 568,60 |

Таблица 1.6 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 5 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040214; 45:08:040209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 4824,75 | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 | 4824,75 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 125,3 | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 |  |  | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 | 125,3 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 258,68 | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 |  |  | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 | 258,68 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фондов, м² | 5208,73 | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 | 5208,73 |

Таблица 1.7 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 6 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровый квартал 45:08:040218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 2328,3 | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 | 2328,3 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 2328,3 | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 | 2328,3 |

Таблица 1.8 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 7 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 3952 | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 | 3952 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 3952 | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 | 3952 |

Таблица 1.9 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 8 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:030703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 930,4 | 930,4 | 930,4 |  | 930,4 |  | 930,4 |  |  | 930,4 |  | 930,4 |  | 930,4 | 930,4 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 116,6 | 116,6 | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 |  |  | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 | 116,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 797,2 | 797,2 | 797,2 |  | 797,2 |  | 797,2 |  |  | 797,2 |  | 797,2 |  | 797,2 | 797,2 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 12,72 | 12,72 | 12,72 |  | 12,72 |  | 12,72 |  |  | 12,72 |  | 12,72 |  | 12,72 | 12,72 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 1857 | 1857 | 1857 |  | 1857 |  | 1857 |  |  | 1857 |  | 1857 |  | 1857 | 1857 |

Таблица 1.10 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 9 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 9 363,20 | 9 363,20 |  | 9 363,20 | 9 363,20 | 9 363,20 |  | 9 363,20 |  | 9 363,20 |  | 9 363,20 | 9 363,20 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 6479 | 6479 |  | 6479 | 6479 | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | 6479 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 924,5 | 924,5 |  | 924,5 | 924,5 | 924,5 |  | 924,5 |  | 924,5 |  | 924,5 | 924,5 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 16767 | 16767 |  | 16767 | 16767 | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 | 16767 |

Таблица 1.11 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения модульной котельной № 10 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033- 2037 |  | 2038- 2042 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 | 101,38 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 101,38 | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 | 101,38 |

Площадь существующих строительных фондов в пос. Придорожный в расчетном элементе территориального деления, расположенном в одном кадастровом квартале 45:08:0030201, приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе пос. Придорожный

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:0030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома, м² | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома, м² | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания, м² | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и производственные здания промышленных предприятий, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетных элементах – зонах действия котельных с централизованными источниками теплоснабжения с. Кетово – приведены в таблице 1.13 – 1.22.

Таблица 1.13 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 1 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровые кварталы 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.14 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 2 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 2648,85 | 2472,74 | 2420,54 | 2420,54 | 2420,54 | 2420,54 | 2420,54 | 2420,54 | 22420,54 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.15 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 3 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 209,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.16 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 4 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.17 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 5 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 997,632 | 885,633 | 946,342 |  | 946,342 | 946,342 | 946,342 |  | 946,342 | 946,342 | 946,342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,504 | 0,504 | 0,504 |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 |  | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Таблица 1.18 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 6 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.19 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 7 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 | 665,5 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 | 125,8 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.20 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 8 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 | 624,24 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.21 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 9 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 2979,276 | 3093,34 | 3007,902 | 3007,902 | 3007,902 | 3007,902 | 3007,902 | 3007,902 | 3007,902 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 253,224 | 229,395 | 179,352 | 179,352 | 179,352 | 179,352 | 179,352 | 179,352 | 179,352 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.22 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 10 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной пос. Придорожный приведены в таблице 1.23.

Таблица 1.23 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной пос. Придорожный

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/час | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в производственных зонах на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки приведена в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии централизованных источников теплоснабжения с. Кетово

| Зона действия источника теплоснабжения (расчетный элемент территориального деления) | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки потребителей, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| Котельная № 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Котельная № 3 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная № 4 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Котельная № 5 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная № 6 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная № 7 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Котельная № 8 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная № 9 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Котельная № 10 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| В целом по с. Кетово | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона централизованного теплоснабжения с. Кетово представлена зонами действия десяти находящихся в эксплуатации котельных.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 1 охватывает самую большую и сложившуюся центральную территорию, обеспечивает теплом преимущественно многоэтажную застройку и категорию общественно и социально значимых зданий. Зона действия котельной № 1 включает южные половины ул. Космонавтов и ул. Лесная, ул. Пичугина, ул. Пожарная, ул. Томина, пер. Сосновый, бульвар Мира, восточную половину ул. Красина, ул. Стадионная.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 2 охватывает район ул. Ленина, северную часть ул. Больничная, западную – ул. Красина и пер. Тополиный.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 3 охватывает район ул. Космонавтов (ГБУ Кетовская ЦРБ) и жилые дома по южной части ул. Уральская.

Котельная № 4 отапливает двухэтажный жилой дом по адресу ул. Боровая, 1.

Центральная котельная № 5 обеспечивает нужды потребителей расположенных на ул. Кооперативная и ул. Советская.

Котельная № 6 отапливает два двухэтажных жилых дома по адресу ул. Космонавтов, 58 и 60.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 7 охватывает северную часть ул. Уральская с четырьмя многоэтажными жилыми домами.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 8 расположена в южной окраине с. Кетово, которая охватывает район ул. Молодежная.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 9 расположена в районе ул. Уральская и ул. Космонавтов.

Модульная котельная № 10 пер. Денисовский,1б отапливает Кетовскую среднюю общеобразовательную школу.

Таблица 1.25 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Источник теплоснабжения | Площадь зоны, Га | Доля в общей площади зоны СЦТ, % | СЦТ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кетово | Котельная № 1 | 31,71 | 36,10 | 11,72 |
|  | Котельная № 2 | 15,01 | 17,09 |  |
|  | Котельная № 3 | 11,19 | 12,74 |  |
|  | Котельная № 4 | 0,31 | 0,35 |  |
|  | Котельная № 5 | 11,44 | 13,03 |  |
|  | Котельная № 6 | 0,43 | 0,49 |  |
|  | Котельная № 7 | 0,92 | 1,05 |  |
|  | Котельная № 8 | 7,37 | 8,39 |  |
|  | Котельная № 9 | 5,13 | 5,84 |  |
|  | Котельная № 10 | 4,32 | 4,92 |  |
|  | индивидуальные | 619,99 | 100 | 82,73 |
| пос. Придорожный | индивидуальные | 41,60 | 100 | 5,55 |
| Всего |  | 749,42 | 100 | 99 |

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.25.

Соотношение площади села и площади охвата централизованной системы теплоснабжения приведено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Соотношение общей площади села и площади охвата централизованной
системы теплоснабжения с. Кетово

Соотношение площадей охвата системами теплоснабжения с. Кетово приведено на рисунках 1.2 и 1.3.

Рисунок 1.2 – Соотношение площадей охвата зонами действия котельных с. Кетово

Рисунок 1.3 – Соотношение площадей охвата зонами действия источников теплоснабжения с. Кетово

Перспективные зоны действия системы теплоснабжения до конца расчетного периода принимаются без изменений.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относятся преимущественно нецентральная (окраинная) часть с. Кетово и вся территория пос. Придорожный.

Перспективные территории вышеуказанных зон действия с индивидуальными источниками тепловой энергии остаются неизменными на весь расчетный период до 2042 г., так как застройка новыми объектами будет производиться взамен ликвидируемого ветхого жилья, либо пустых площадей в границах населенных пунктов.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.26.

Таблица 1.26 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Зона действия источника теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 | 13,220 |
| Котельная № 2 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 |
| Котельная № 3 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| Котельная № 4 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Котельная № 5 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 |
| Котельная № 6 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная № 7 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| Котельная № 8 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 |
| Котельная № 9 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 |
| Котельная № 10 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.27.

Таблица 1.27 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,719 | 1,851 | 1,983 | 0,264 | 0,793 | 1,058 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 11,501 | 11,501 | 11,501 | 11,501 | 11,369 | 11,237 | 12,956 | 12,427 | 12,162 |
| Котельная № 2 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,397 | 0,427 | 0,460 | 0,493 | 0,525 | 0,657 | 0,985 | 0,066 | 0,131 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,887 | 2,857 | 2,824 | 2,791 | 2,759 | 2,627 | 2,299 | 3,218 | 3,153 |
| Котельная № 3 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,820 | 0,861 | 0,902 | 0,943 | 0,984 | 1,025 | 0,082 | 0,164 | 0,246 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,280 | 3,239 | 3,198 | 3,157 | 3,116 | 3,075 | 4,018 | 3,936 | 3,854 |
| Котельная № 4 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,003 | 0,007 | 0,010 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,148 | 0,146 | 0,145 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,167 | 0,163 | 0,160 |
| Котельная № 5 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,730 | 0,761 | 0,790 | 0,818 | 0,846 | 0,874 | 0,987 | 0,056 | 0,113 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,090 | 2,059 | 2,030 | 2,002 | 1,974 | 1,946 | 1,833 | 2,764 | 2,707 |
| Котельная № 6 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,005 | 0,010 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,253 | 0,248 |
| Котельная № 7 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,046 | 0,005 | 0,010 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,237 | 0,235 | 0,232 | 0,230 | 0,227 | 0,224 | 0,212 | 0,253 | 0,248 |
| Котельная № 8 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,138 | 0,155 | 0,172 | 0,189 | 0,206 | 0,224 | 0,034 | 0,069 | 0,103 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,582 | 1,565 | 1,548 | 1,531 | 1,514 | 1,496 | 1,686 | 1,651 | 1,617 |
| Котельная № 9 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,171 | 0,190 | 0,038 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,731 | 1,712 | 1,864 |
| Котельная № 10 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,112 | 0,112 | 0,149 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,748 | 1,748 | 1,711 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.28.

Таблица 1.28 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| Котельная № 2 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная № 3 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| Котельная № 4 | 0,0016 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| Котельная № 5 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельная № 6 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Котельная № 7 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 8 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 |
| Котельная № 9 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Котельная № 10 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.29.

Таблица 1.29 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| Источник теплоснабжения | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1 | 11,339 | 11,339 | 11,339 | 11,339 | 11,207 | 11,075 | 12,794 | 12,265 | 12,000 |
| Котельная № 2 | 2,862 | 2,832 | 2,799 | 2,766 | 2,734 | 2,602 | 2,274 | 3,193 | 3,128 |
| Котельная № 3 | 3,229 | 3,188 | 3,147 | 3,106 | 3,065 | 3,024 | 3,967 | 3,885 | 3,803 |
| Котельная № 4 | 0,146 | 0,144 | 0,143 | 0,141 | 0,139 | 0,137 | 0,165 | 0,161 | 0,158 |
| Котельная № 5 | 2,081 | 2,050 | 2,021 | 1,993 | 1,965 | 1,937 | 1,824 | 2,755 | 2,698 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 6 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,252 | 0,247 |
| Котельная № 7 | 0,236 | 0,234 | 0,231 | 0,229 | 0,226 | 0,223 | 0,211 | 0,252 | 0,247 |
| Котельная № 8 | 1,575 | 1,558 | 1,541 | 1,524 | 1,507 | 1,489 | 1,679 | 1,644 | 1,610 |
| Котельная № 9 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,692 | 1,673 | 1,825 |
| Котельная № 10 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,731 | 1,731 | 1,694 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Котельная № 2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная № 3 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,0270 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная № 4 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,002 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,0017 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Котельная № 5 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,037 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,039 | 0,037 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная № 6 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Котельная № 7 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Котельная № 8 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,107 | 0,103 | 0,099 | 0,095 | 0,091 | 0,087 | 0,066 | 0,045 | 0,029 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,107 | 0,103 | 0,099 | 0,095 | 0,091 | 0,087 | 0,066 | 0,045 | 0,029 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 9 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,089 | 0,087 | 0,085 | 0,075 | 0,065 | 0,057 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,095 | 0,093 | 0,091 | 0,089 | 0,087 | 0,085 | 0,075 | 0,065 | 0,0570 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 10 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающих организаций в отношении тепловых сетей для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.31.

Таблица 1.31 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная № 2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная № 3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Котельная № 4 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная № 5 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Котельная № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельная № 8 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Котельная № 9 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная № 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельных с. Кетово приведены в таблице 1.32.

Таблица 1.32 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1 | 4,285 | 4,285 | 4,285 | 4,285 | 4,153 | 4,021 | 5,740 | 5,211 | 4,946 |
| Котельная № 2 | 1,799 | 1,769 | 1,736 | 1,703 | 1,671 | 1,539 | 1,211 | 2,130 | 2,065 |
| Котельная № 3 | 0,797 | 0,756 | 0,715 | 0,674 | 0,633 | 0,592 | 1,535 | 1,453 | 1,371 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 4 | 0,063 | 0,061 | 0,060 | 0,058 | 0,056 | 0,054 | 0,083 | 0,080 | 0,079 |
| Котельная № 5 | 1,508 | 1,477 | 1,448 | 1,420 | 1,392 | 1,364 | 1,252 | 2,184 | 2,129 |
| Котельная № 6 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,173 | 0,168 |
| Котельная № 7 | 0,089 | 0,087 | 0,084 | 0,082 | 0,079 | 0,076 | 0,064 | 0,105 | 0,100 |
| Котельная № 8 | 1,222 | 1,209 | 1,196 | 1,183 | 1,170 | 1,156 | 1,367 | 1,353 | 1,335 |
| Котельная № 9 | 0,368 | 0,370 | 0,372 | 0,364 | 0,366 | 0,368 | 0,369 | 0,360 | 0,520 |
| Котельная № 10 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,675 | 1,675 | 1,638 |

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, с. Кетово представлен в таблице 1.33.

Таблица 1.33 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, в с. Кетово

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 |
| Котельная № 2 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| Котельная № 3 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
| Котельная № 4 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Котельная № 5 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| Котельная № 6 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Котельная № 7 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| Котельная № 8 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Котельная № 9 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| Котельная № 10 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Зоны действия существующих источников тепловой энергии расположены в границах своих сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют. До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останутся в пределах с. Кетово.

Рисунок 1.4 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 1

Рисунок 1.5 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 1

Рисунок 1.6 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 2

Рисунок 1.7 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 2

Рисунок 1.8 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 3

Рисунок 1.9 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 3

Рисунок 1.10 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 4

Рисунок 1.11 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 4

Рисунок 1.12 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 5

Рисунок 1.13 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 5

Рисунок 1.14 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 6

Рисунок 1.15 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 6

Рисунок 1.16 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 7

Рисунок 1.17 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 7

Рисунок 1.18 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 8

Рисунок 1.19 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 8

Рисунок 1.20 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 9

Рисунок 1.21 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 9

Рисунок 1.22 – Существующие балансы тепловой мощности источников тепловой мощности

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 10

Рисунок 1.23 – Существующие балансы тепловой энергии источников тепловой энергии

и тепловой нагрузки потребителей котельной № 10

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведен в таблице 1.34.

Таблица 1.34 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных с. Кетово

| Теплоисточник | Котельная с. Кетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 3,73 | 4,19 | 1,73 | 1,23 | 2,00 | 1,64 | 1,79 | 2,37 | 2,18 | 9,59 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,667 | 0,562 | 0,487 | 0,06 | 0,224 | 0,085 | 0,056 | 0,232 | 0,402 | 0,256 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,63 | 2,92 | 1,34 | 1,77 | 4,22 | 3,04 | 1,72 | 6,87 | 1,39 | 46,55 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя представлен в таблицах 1.35-1.44. Потребление теплоносителя не осуществляется, так как системы теплоснабжения в с. Кетово закрытые.

Таблица 1.35 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 1 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.36 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 2 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.37 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 3 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.38 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 4 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.39 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 5 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.40 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 6 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.41 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 7 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.42 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 8 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.43 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 9 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.44 – Перспективный баланс теплоносителя котельной № 10 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлен в таблицах 1.45-1.54.

Таблица 1.45 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 1 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |

Таблица 1.46 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 2 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 |

Таблица 1.47 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 3 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 |

Таблица 1.48 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 4 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |

Таблица 1.49 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 5 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |

Таблица 1.50 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 6 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |

Таблица 1.51 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 7 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |

Таблица 1.52 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 8 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |

Таблица 1.53 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 9 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 |

Таблица 1.54 – Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки котельной № 10 с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Развитие теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный возможно по трем сценариям.

Первый. Существующая тенденция отключения двух- и одноквартирных жилых домов приведет к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключенными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем заметы ветхих и аварийных теплосетей.

Третий. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом наиболее удаленных потребителей на блочно-модульные котельные. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующих котельных и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счет своевременных ремонтов.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Существующие центральные котельные имеют продолжительный срок эксплуатации. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период.

Третий вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых индивидуальных котельных, содержанием еще не выведенных тепловых сетей существующих централизованных котельных, их ремонтами, а также возможными рисками значительного увеличения затрат на сооружение новых источников. Кроме того для такого варианта полностью отсутствует возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения, из-за значительных средств на сооружение теплосетей. Такой сценарий в ближайшее время не является актуальным.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии имеется в первом варианте в связи с потерями тепла в теплосетях, особенно в ветхих и аварийных.

С учетом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях с. Кетово и пос. Придорожный согласно расчету радиусов эффективного теплоснабжения может быть компенсирована существующими централизованными котельными. Строительство новых источников тепловой энергии для этих целей не требуется. В отношении осваиваемых окраинных территорий компенсация перспективной тепловой нагрузки частных домов планируется за счет индивидуальных источников, так как целесообразности сооружения централизованного теплоснабжения при отсутствии крупных или сосредоточенных в плотной застройке потребителей нет и не предполагается на расчетный период.

Ценовые зоны теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перспективная тепловая нагрузка в существующих зонах действия источников тепловой энергии сохраняется на расчетный период. Реконструкция центральных котельных на расчетный период не требуется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Существующие источники тепловой энергии – котельные с. Кетово были технически перевооружены в части установки котлов на газообразном топливе. На расчетный срок техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии не планируется.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельные работающие совместно на единую тепловую сеть отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии сохраняется на расчетный период до 2042 г. с температурным режимом 80-60 °С. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельных с. Кетово, приведенные на диаграммах рисунков 1.24 – 1.33, сохранится на всех этапах расчетного периода.

Рисунок 1.24 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 1 с. Кетово

Рисунок 1.25 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 2 с. Кетово

Рисунок 1.26 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 3 с. Кетово

Рисунок 1.27 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 4 с. Кетово

Рисунок 1.28 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 5 с. Кетово

Рисунок 1.29 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 6 с. Кетово

Рисунок 1.30 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 7 с. Кетово

Рисунок 1.31 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 8 с. Кетово

Рисунок 1.32 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 9 с. Кетово

Рисунок 1.33 – Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии
для котельной № 10 с. Кетово

Таблица 1.55 – Расчет отпуска тепловой энергии для котельных с. Кетово в течение года

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -17,7 | -16,6 | -8,6 | 4,1 | 12,6 | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9 | 2,4 | -7,2 | -14,3 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 60,23 | 59,10 | 50,84 | 37,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,30 | 39,34 | 49,39 | 56,73 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 47,00 | 46,26 | 40,81 | 31,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,11 | 33,17 | 39,85 | 44,70 |
| Разница температур, °С | 13,23 | 12,84 | 10,03 | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 6,17 | 9,54 | 12,03 |
| Отпуск тепла котельной № 1, Гкал | 2429,98 | 2358,34 | 1842,23 | 1024,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,91 | 1133,25 | 1752,23 | 2209,57 |
| Отпуск тепла котельной № 2, Гкал | 482,44 | 468,22 | 365,75 | 203,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,32 | 224,99 | 347,88 | 438,68 |
| Отпуск тепла котельной № 3, Гкал | 1057,82 | 1026,63 | 801,96 | 446,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,06 | 493,33 | 762,78 | 961,87 |
| Отпуск тепла котельной № 4, Гкал | 31,76 | 30,82 | 24,08 | 13,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,66 | 14,81 | 22,90 | 28,88 |
| Отпуск тепла котельной № 5, Гкал | 177,60 | 172,36 | 134,64 | 74,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,82 | 82,82 | 128,06 | 161,49 |
| Отпуск тепла котельной № 6, Гкал | 73,58 | 71,41 | 55,78 | 31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,74 | 34,32 | 53,06 | 66,91 |
| Отпуск тепла котельной № 7, Гкал | 73,52 | 71,35 | 55,74 | 31,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,73 | 34,29 | 53,02 | 66,85 |
| Отпуск тепла котельной № 8, Гкал | 103,20 | 100,16 | 78,24 | 43,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,88 | 48,13 | 74,42 | 93,84 |
| Отпуск тепла котельной № 9 (на отопление), Гкал | 645,81 | 555,57 | 480,83 | 260,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,97 | 298,96 | 429,46 | 577,99 |
| Отпуск тепла котельной № 9 (на ГВС), Гкал | 11,21 | 8,27 | 9,34 | 9,80 | 29,25 | 23,24 | 23,40 | 26,31 | 26,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 |
| Отпуск тепла котельной № 10, Гкал | 202,02 | 196,06 | 153,16 | 85,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,71 | 94,21 | 145,67 | 183,70 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2042 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Ввод в эксплуатацию и реконструкция существующих источников с использованием возобновляемых источников энергии не предполагается.

Основным видом топлива сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный являются дрова.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный.

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На перспективу строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельских населенных пунктов под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Необходимость поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте "д" пункта 11 Постановления № 154

Подпунктом "д" Пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 установлено, что указанными в заголовке основаниями являются наличие избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно. Однако, согласно пп. 5.5 раздела 5 такие источники в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчётный период до 2042 г. Ликвидация существующих котельных на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный требуется реконструкция существующих тепловых сетей, заключающаяся в замене в первую очередь труб с высокой степенью износа.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующие длины не превышают предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны. Потребители тепловой энергии относятся ко второй категории, при которой допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч, до 12 ºС.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Потребление теплоносителя из труб теплоснабжения не осуществляется.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов, в том числе для потребителей с внутридомовыми системами горячего водоснабжения, на расчетный период не планируется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный является природный газ. На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе приведены в таблице 1.56.

Таблица 1.56 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии с. Кетово

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033- 2037 | 2038- 2042 |
| Котельная № 1 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 | 1949,479 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 | 23,58 |
| Котельная № 2 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 440,615 | 440,764 | 440,764 | 440,764 | 440,764 | 440,764 | 440,764 | 440,764 | 440,764 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 385,49 | 385,62 | 385,62 | 385,62 | 385,62 | 385,62 | 385,62 | 385,62 | 385,62 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Котельная № 3 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 811,725 | 811,590 | 811,590 | 811,590 | 811,590 | 811,590 | 811,590 | 811,590 | 811,590 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 707,2 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 707,0 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 9,82 |
| Котельная № 4 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 28,264 | 28,264 | 28,264 | 28,264 | 28,264 | 28,264 | 27,842 | 27,420 | 26,576 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,3 | 23,9 | 23,2 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 |
| Котельная № 5 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 166,913 | 167,053 | 167,053 | 167,053 | 167,053 | 167,053 | 166,633 | 166,353 | 165,513 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 145,4 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,5 | 145,2 | 144,9 | 144,2 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,35 | 3,34 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,01 | 2,00 |
| Котельная № 6 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 | 55,428 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Котельная № 7 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 | 27,714 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная № 8 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 164,8 | 162,9 | 161,0 | 159,1 | 157,2 | 155,3 | 144,8 | 134,5 | 126,7 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 188,7 | 186,5 | 184,3 | 182,2 | 180,0 | 177,8 | 165,8 | 154,0 | 145,1 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 1,93 | 1,91 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,69 | 1,57 | 1,48 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 4,37 | 4,32 | 4,27 | 4,22 | 4,17 | 4,12 | 3,84 | 3,56 | 3,36 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,80 | 0,76 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 2,62 | 2,59 | 2,56 | 2,53 | 2,50 | 2,47 | 2,30 | 2,14 | 2,02 |
| Котельная № 9 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 523,217 | 522,434 | 521,781 | 520,998 | 520,345 | 519,562 | 515,908 | 512,384 | 509,382 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 457,8 | 457,1 | 456,5 | 455,8 | 455,2 | 454,6 | 451,4 | 448,3 | 445,7 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 6,74 | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 6,70 | 6,69 | 6,64 | 6,60 | 6,56 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 10,60 | 10,58 | 10,57 | 10,55 | 10,54 | 10,52 | 10,45 | 10,38 | 10,32 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 4,02 | 4,01 | 4,00 | 3,99 | 3,98 | 3,97 | 3,93 | 3,89 | 3,85 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 | 6,31 | 6,27 | 6,23 | 6,19 |
| Котельная № 10 | основное (природный газ), тыс.м3/год | 168,860 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 |
|  | основное (условное), т.у.т./год | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
|  | резервное (дизельное топливо), т | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | резервное (условное), т.у.т./год | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
|  | аварийное (мазут), т.н.т./год | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | аварийное (условное), т.у.т./год | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Единственным видом основным топлива для центральных котельных с. Кетово является природный газ (уголь не применяется). Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания природного газа и его доля по источникам приведены в таблице 1.57.

Таблица 1.57 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения с. Кетово

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо | Объем потребления, тыс.м3 | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | Природный газ | 1949,479 | 44,9 | 8035 |
|  | Котельная № 2 | Природный газ | 440,615 | 10,2 | 8035 |
|  | Котельная № 3 | Природный газ | 811,725 | 18,7 | 8035 |
|  | Котельная № 4 | Природный газ | 28,264 | 0,7 | 8035 |
|  | Котельная № 5 | Природный газ | 166,913 | 3,8 | 8035 |
|  | Котельная № 6 | Природный газ | 55,428 | 1,3 | 8035 |
|  | Котельная № 7 | Природный газ | 27,714 | 0,6 | 8035 |
|  | Котельная № 8 | Природный газ | 164,800 | 3,8 | 8035 |
|  | Котельная № 9 | Природный газ | 523,217 | 12,1 | 8035 |
|  | Котельная № 10 | Природный газ | 168,86 | 3,9 | 8035 |

Рисунок 1.34 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии
по системам теплоснабжения

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный – природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является сохранение существующего потребления природного газа и полный перевод индивидуальных источников на газообразное топливо.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на расчетный период до 2042 г. не требуются. Существующие котлы имеют значительный срок эксплуатации и на расчетный период потребуется из замена на эквивалентные по мощности (таблица 1.58).

Таблица 1.58 – Инвестиции на замену котлов

| Тепловая сеть | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |  |
| Замена отопительных котлов в котельной № 1 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 2 |  |  |  |  |  |  | 1020 |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 3 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 4 |  |  |  |  |  | 360 |  |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 5 |  |  |  |  |  |  | 474 |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 6 |  |  |  |  |  |  | 662 |  | Внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 7 |  |  |  |  |  |  | 662 |  | Внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 8 |  |  |  |  |  | 662 |  |  | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена отопительных котлов в котельной № 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1020 | Бюджет муниципального округа, внебюджетные источники |

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2042 г. не требуются. В настоящее время необходимы инвестиции в реконструкцию существующих тепловых сетей.

Таблица 1.59 – Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Тепловая сеть | Объем инвестиций по этапам (годам), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |  |
| Замена тепловых сетей котельной № 1 общей протяженностью 5410 п.м. |  |  |  |  | 16982 | 16982 | 16982 | 16982 | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 2 общей протяженностью 2445 п.м. |  |  |  |  |  | 7469 | 7469 | 7469 | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 3 общей протяженностью 1186 п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 14891 | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 4 общей протяженностью 53,8 п.м. |  |  |  |  |  |  | 281 |  | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 5 общей протяженностью 885,4 п.м. |  |  |  |  |  |  | 8119 |  | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 6 общей протяженностью 12,5 п.м. |  |  |  |  |  |  | 119 |  | Внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 7 общей протяженностью 70 п.м. |  |  |  |  |  |  | 641 |  | Внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 8 общей протяженностью 916,5 п.м. |  |  |  |  |  | 8403 |  |  | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |
| Замена тепловых сетей котельной № 9 общей протяженностью 1933 п.м. |  |  |  |  |  |  | 8857 | 8857 | Бюджет области, муниципального округа, внебюджетные источники |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2042 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется, поскольку таковые отсутствуют. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Экономический эффект мероприятий по техническому перевооружений котельных достигается за счет повышения КПД котлов, уровня автоматизации (малообслуживаемости), повышения надежности и сокращения возможных перерывов и простоев котельных.

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 1.60 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 8 лет.

Таблица 1.60 – Оценка эффективности инвестиций

| № пп | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2042 | Всего |
| 1 | Эффективность мероприятия по реконструкции тепловых сетей, тыс. р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17623 | 32854 | 41827 | 48199 | 140503 |
| 3 | Эффективность мероприятия по ремонту котельных, тыс. р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6384 | 2156 | 1020 | 9560 |
| 4 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Ремонт и сооружение тепловых сетей за базовый период и базовый период актуализации выполнен за счет собственных средств теплоснабжающих организаций и Кетовского муниципального округа. Сторонние инвестиции не привлекались.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса теплоснабжающей организации (организациям)

На декабрь 2023 г. едиными теплоснабжающими организациями (ЕТО) в с. Кетово являются организации: ООО «Тепловодосети», ООО «Жилсервис» и ООО «Тепло-Мощь».

Согласно постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения главой местной администрации муниципального района – в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации. Единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации являются территории, охваченные системами теплоснабжения с. Кетово, в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

Таблица 1.61 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 | Котельная № 1 Котельная № 3 Котельная № 4 Котельная № 8 Котельная № 10 |
| ООО «Жилсервис» | 4510029340 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 43Б | Котельная № 2 Котельная № 5 Котельная № 9 |
| ООО «Тепло-Мощь» | 4501192607 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 14 каб. 1 | Котельная № 6 Котельная № 7 |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.62.

Таблица 1.62 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| зона деятельности (источник теплоснабжения) | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | размер собственного капитала | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| Котельная № 1 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепловодосети» |
| Котельная № 2 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Жилсервис» |
| Котельная № 3 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепловодосети» |
| Котельная № 4 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепловодосети» |
| Котельная № 5 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Жилсервис» |
| Котельная № 6 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепло-Мощь» |
| Котельная № 7 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепло-Мощь» |
| Котельная № 8 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепловодосети» |
| Котельная № 9 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Жилсервис» |
| Котельная № 10 | Кетовский муниципальный округ | Кетовский муниципальный округ | ООО «Тепловодосети» |

Необходимо отметить, что компании ООО «Тепловодосети», ООО «Жилсервис» и ООО «Тепло-Мощь» имеют возможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный, что подтверждается наличием у компаний технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки, поданные теплоснабжающими организациями на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа, города федерального значения

В границах сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный системы централизованного теплоснабжения с. Кетово обслуживают теплоснабжающие организации, приведенные в таблице 1.63.

Таблица 1.63 – Реестр систем теплоснабжения, действующих в каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | ООО «Тепловодосети» |
| 2 | Котельная № 2 | ООО «Жилсервис» |
| 3 | Котельная № 3 | ООО «Тепловодосети» |
| 4 | Котельная № 4 | ООО «Тепловодосети» |
| 5 | Котельная № 5 | ООО «Жилсервис» |
| 6 | Котельная № 6 | ООО «Тепло-Мощь» |
| 7 | Котельная № 7 | ООО «Тепло-Мощь» |
| 8 | Котельная № 8 | ООО «Тепловодосети» |
| 9 | Котельная № 9 | ООО «Жилсервис» |
| 10 | Котельная № 10 | ООО «Тепловодосети» |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2042 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, достаточно сложны, так как прямое соединение двух систем приведет к нарушению гидравлического режима.

Принятое решение о перераспределении тепловой нагрузки путем переподключения части потребителей котельных № 1 и № 3 к № 9 выполнено в Схеме теплоснабжения Кетовского сельсовета 2014 г. За счет введения в эксплуатацию источника № 9 разгружена котельная № 3, за счет перераспределения части потребителей по ул. Уральская, а также обеспечены нужды многоэтажных жилых домов. Кроме того котельная № 9 компенсировала дефицит тепловой мощности котельной № 1.

Для отопления средней общеобразовательной школы установлена новая модульная котельная № 10, вместо ранее планировавшейся котельной № 3.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети и котельные с. Кетово за Кетовским муниципальным округом.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Развитие системы газоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный определяется Генеральной схемой газоснабжения и газификации Курганской области. В настоящее время АО «Газпром промгаз» осуществляет актуализацию Генеральной схемы газоснабжения и газификации Курганской области на период до 2035 года.

Газоснабжение Курганской области осуществляется исключительно за счет внешних источников. Основой комплекса природного газа являются, проходящие по территории Курганской области магистральные газопроводы «Уренгой – Челябинск» и «Комсомольское – Челябинск» протяженностью 163 км с газопроводом-отводом «Кызылбай – Курган» протяженностью 143 км и газопроводом-отводом «Песчано – Коледино – Шумиха – Щучье – Мишкино – Юргамыш» протяженностью около 190 км, а также газораспределительные станции, газораспределительные сети и прочие объекты газораспределения, обеспечивающие поставки природного газа населению, промышленным и коммунальным потребителям области.

Газификация населенных пунктов Курганской области осуществлялась в рамках Инвестиционной программы Курганской области, Программы развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2012-2015 годы ОАО «Газпром» на основе Генеральной схемы газоснабжения и газификации Курганской области.

Строительство газотранспортной системы по Курганской области было начато в 1981 году газопроводами-отводами на с. Шатрово, протяженностью 11,3 км и г. Шадринск, протяженностью 11,7 км, которые были введены в эксплуатацию совместно с ГРС в 1983 и в 1985 году соответственно.

На конец 1996 года общая протяженность газотранспортной сети Курганской области составляла 743 км. Газифицировано 39 тысяч домовладений, уровень газификации природным газом составлял 9 %.

Согласно региональной программе газификации Курганской области на 2021 - 2030 годы сводный план-график догазификации Курганской области приведен в таблице 1.64.

Объекты программы 2021–2025: Газопровод межпоселковый ПГБ ст. Введенское – д. Логоушка – с. Сычево – п. Логовушка – с. Пименовка – с. Чесноки с отводом на ООО «Бентонит Кургана» Кетовского района Курганской области; Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б.Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д.Орловка Кетовского района Курганской области.

Институциональная схема газоснабжения заключается в нижеследующем.

Единственной организацией, осуществляющей в Курганской области деятельность по транспортировке газа по магистральным газопроводам, является Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Единственной газораспределительной организацией в Курганской области является Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (далее - АО «Газпром газораспределение Курган»).

Таблица 1.64 – Сводный план-график догазификации Курганской области сельских населенных пунктов

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество, шт. | Срок догазификации (месяц) |  | Количество, шт. | Срок догазификации (месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |
| 70 | Кетовский муниципальный округ | Кетово, с. | 652 | АО «Газпром газораспределение Курган» | 1 | Сентябрь | Декабрь | 53 | Май | Декабрь | 11 | Май | Декабрь | 3 | Март | Март |
| 173 | Кетовский муниципальный округ | Придорожный, п. | 33 | АО "Газпром газораспределение Курган" |  | Сентябрь | Декабрь | 4 | Май | Ноябрь | 1 | Май | Май |  | Май |  |

Кетово

Рисунок 1.35 – Схема Газификации Кетовского муниципального округа

Согласно генеральному плану c. Кетово обеспеченность газом на 2013 г. составляла около 90 %. Газ высокого давления от газораспределительной станции ГРС – Курган подается газопроводом на газорегуляторные пункты населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный и далее на газорегуляторные пункты, где производится снижение давления, а затем подача в жилую застройку, и котельные. Согласно данным, предоставленным ООО «Газпром межрегионгаз» (письмо от 14.12.2011 г. № 2637/09-01-15) газопотребление жилой застройки с. Кетово составляет 12283 м3/сут, промышленных площадок села – 25897 м3/сут. Негазифицированной застройке в населенные пункты доставляется сжиженный газ в баллонах.

Централизованное газоснабжение в с. Кетово и п. Придорожный осуществляется через магистральную трубу диаметром 720 мм с давлением 12 атм. из г. Курган от Уренгойского месторождения. Централизованное газоснабжение населенных пунктов сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный осуществляют поставщики природного газа ОАО «Курганоблгаз» и АО «Кургангоргаз». Источником газоснабжения с. Кетово является ГРС Курган, расположенное в северо-западной части Кургана.

Схема теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный не противоречит схеме и программе развития электроэнергетики, а также схеме водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Существенные проблемы газификации сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Населенные пункты с. Кетово, п. Придорожный в настоящее время газифицированы частично. Проектом генерального плана в 2015-2016 гг. предлагалось доведение газификации застройки к этим населенным пунктам до 100 %.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основным предложением является включение плана полной газификации сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный в Генеральную схему газоснабжения и газификации Курганской области на период до 2035 года.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

До конца расчетного периода в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается до конца расчетного периода.

Таблица 1.65 – Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № | Характеристика | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование генерирующего объекта | отсутствует |
| 2 | Предлагаемый энергорайон его размещения | отсутствует |
| 3 | Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии) | отсутствует |
| 4 | Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности | отсутствует |
| 5 | Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта | отсутствует |

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный не ожидается до конца расчетного периода.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Раздел разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный.

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Кетово в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 1.66.

Таблица 1.66 – Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Кетово

| № п/п | Год Индикатор | Ед. изм. | существующие | перспективные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2042 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | Ед. | 0,0024. 0,002. 0,002. 0,0003. 0,00025. 0,0004. 0,00004. 0,002. 0,002. | 0,0009. 0,001. 0,001. 0,0003. 0,00005. 0,0002. 0,00004. 0 001. 0,002. |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
|  | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | Тут/Гкал | 0,1253. 133,48. 120,170. 124,94. 124,74. 118,180. 58,03. 0 207. 0,1250. 0,0792. | 0,1253. 13 ,50. 120,140. 125,47. 124,75. 118,180. 58,03. 0,209. 0,1201. 0,0821. |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | Гкал/м2 | 0,084. 0,306. 1,934. 6,335. 2,392. 1,767. 1,767. 10,825. 2,98. 0,340. | 0,084. 0,307. 1,926. 1,859. 2,186. 1,74. 1,758. 2,956. 1,79. 0,340. |
|  | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,338 | 0,349 |
|  | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | м2/Гкал | 0,186. 0,294. 0,007. 0,015. 0,048. 0,007. 0,007. 0,048. 0,020. 0,113. | 0,186. 0,294. 0,007. 0,015. 0,048. 0,007. 0,007. 0,048. 0,020. 0,113. |
|  | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - |
|  | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
|  | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
|  | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 50 | 100 |
|  | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | лет | 30. 31. 27. 14. 30. 27. 11. 24. 12. 3. | 15. 20. 5. 10. 10. 10. 16. 15. 4. 23. |
|  | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | % | -. -. -. -. -. -. -. -. - -. | 25. 33. 100. -. -. -. -. -. 50. -. |
|  | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | % | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0. | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 100 0. |
|  | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях - котельная № 1; - котельная № 2; - котельная № 3; - котельная № 4; - котельная № 5; - котельная № 6; - котельная № 7; - котельная № 8; - котельная № 9; - котельная № 10 | Ед. | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0. | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0. |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Раздел разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учетом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счет бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2023 год утверждены приказом департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Результаты расчета приведены в главе 14 обосновывающих материалов.

Раздел 16. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Настоящий раздел разработан с учетом поручения Президента Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № Пр-325 (подпункт «б» пункта 2) по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного период.

Настоящий раздел содержит сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойности работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценке потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии приведены в главе 11 обосновывающих мероприятий.

### 16.1 Аварийные ситуации в системах отопления зданий

К характерным отказам систем отопления можно отнести:

- течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет сборки на сухом льне, попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);

- течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химобработки, механические повреждения, размораживание);

- неравномерный прогрев различных, особенно дальних стояков (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);

- неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные теплопотери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);

- замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);

- разрывы трубопроводов (отсутствие межэтажных гильз, компенсаторов, деформация конструктивных элементов здания, нерасчетные механические нагрузки на трубопроводы, завышенные давления в трубопроводах, замерзание участков трубопроводов, внутренняя коррозия и др.);

- прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение или перемерзание участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;

- прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо (с продувкой) опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части), а также из условия возможного спонтанного развития аварий при нерасчетном подключении потребителями электрических и газовых источников теплоты.

В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:

- опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);

- организация естественной циркуляции через байпасную линию (или путем снятия сопла элеватора);

- подключение на вводе циркуляционного насоса;

- подключение на вводе передвижного дополнительного источника тепла;

- теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;

- подключение в квартирах дополнительных источников тепла с одновременной организацией циркуляции в системе отопления;

- обогрев лестничных площадок передвижными воздушно - отопительными агрегатами.

### 16.2 Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления и горячего водоснабжения (таблица 1.67).

Таблица 1.67 – Неисправности в системах отопления и горячего водоснабжения косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение сопла элеватора | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Удаление сопла элеватора | Перегрев верхних этажей, увеличение давления в системе отопления с возможным превышением допустимых значений (разрыв отопительных приборов) |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |
| Зарастание трубок теплообменников | Снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях, вертикальная разрегулировка |
| Отказы в работе циркуляционных насосов | Прекращение циркуляции теплоносителя, возможность перемерзания трубопроводов системы отопления |

### 16.3 Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;

- увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;

- отключение аварийного трубопровода;

- выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);

- отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.);

- работа трех-, четырехтрубной тепловой сети (с переключением) в режиме на отопление (без горячего водоснабжения);

- подключение в месте аварии передвижной временной котельной;

- работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В таблице 1.68 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 1.68 – Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100-200 | 250-400 | 500-700 | 800-900 | 1000-1400 |
| Отключение участка сети | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Спуск воды из трубопровода | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним-двумя сварщиками | 1 | 2 | 5 | 8/4 | 12/6 |
| Заполнение участка сети | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Всего | 12 | 20 | 34 | 44/40 | 58/52 |

Из таблицы 1.68 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром 100-200 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 500-700 мм времени потребуется почти в три раза больше, и оно составит 34 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке предусматривается резервная подача теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 300 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает.

Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 1.69.

Таблица 1.69 – Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления,°С | Коэффициент аккумуляции, β | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50 | -30 | -10 | 0 |
| -50 | 75 | tв,°С | 10 | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|  |  | чел час | 7,3 | 9,1 | 13,8 | 21,0 |
| -40 | 70 | tв,°С | - | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| -30 | 65 | tв,°С | - | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| -20 | 55 | tв,°С | - | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | - | 15,3 | 15,4 |

Из таблицы 1.69 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

### 16.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.

Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно на станции проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной.

Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, квартальных и магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.

При поиске повреждений в кольцевой сети таким методом необходимо сначала перестроить ее на радиальную. Это увеличивает время обнаружения с момента возникновения повреждения до его локализации.

Чтобы обеспечить возможность более быстрого выявления аварийной магистрали по показаниям расходомеров, установленных на выводах котельной, рекомендуется секционируемая схема эксплуатации тепловых сетей.

Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.

В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации городских тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из теплофикационных камер.

В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения.

В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

16.5 Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

Согласно результатам эксплуатации объектов теплоснабжения с. Кетово (таблица 1.70) потенциальные угрозы, напрямую влияющие на обеспечение надежности систем теплоснабжения, отсутствуют.

Таблица 1.70 – Потенциальные угрозы в системах теплоснабжения

| № | Объект теплоснабжения | Статус (наличие / отсутствуют) | Мероприятия по нивелированию выявленных угроз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На источниках комбинированной выработки тепловой и электрической энергии | - | не требуются |
| 2 | На котельных |  |  |
| 2.1 | котельная № 1 | отсутствуют | не требуются |
| 2.2 | котельная № 2 | отсутствуют | не требуются |
| 2.3 | котельная № 3 | отсутствуют | не требуются |
| 2.4 | котельная № 4 | отсутствуют | не требуются |
| 2.5 | котельная № 5 | отсутствуют | не требуются |
| 2.6 | котельная № 6 | отсутствуют | не требуются |
| 2.7 | котельная № 7 | отсутствуют | не требуются |
| 2.8 | котельная № 8 | отсутствуют | не требуются |
| 2.9 | котельная № 9 | отсутствуют | не требуются |
| 2.10 | котельная № 10 | отсутствуют | не требуются |
| 3 | На тепловых сетях |  |  |
| 3.1 | котельная № 1 | отсутствуют | не требуются |
| 3.2 | котельная № 2 | отсутствуют | не требуются |
| 3.3 | котельная № 3 | отсутствуют | не требуются |
| 3.4 | котельная № 4 | отсутствуют | не требуются |
| 3.5 | котельная № 5 | отсутствуют | не требуются |
| 3.6 | котельная № 6 | отсутствуют | не требуются |
| 3.7 | котельная № 7 | отсутствуют | не требуются |
| 3.8 | котельная № 8 | отсутствуют | не требуются |
| 3.9 | котельная № 9 | отсутствуют | не требуются |
| 3.10 | котельная № 10 | отсутствуют | не требуются |

Мероприятия на устранение потенциальных угроз, напрямую влияющих на обеспечение надежности систем теплоснабжения, не требуются.

Мероприятия по нивелированию выявленных угроз не требуются.

Инвестиции, необходимых для устранения вышеуказанных угроз, не требуются.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключаются в воде в эксплуатацию модульной котельной № 10, пер. Денисовский, 1б.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор, расположенный на окраинах с. Кетово, и пос. Придорожный отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения является газ и уголь.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 1 (ул. Космонавтов, 44б) охватывает самую большую и сложившуюся центральную территорию, обеспечивает теплом преимущественно многоэтажную застройку и категорию общественно и социально значимых зданий. Зона действия котельной № 1 включает южные половины ул. Космонавтов и ул. Лесная, ул. Пичугина, ул. Пожарная, ул. Томина, пер. Сосновый, бульвар Мира, восточную половину ул. Красина, ул. Стадионная. Центральная котельная № 1 с. Кетово отапливает жилые дома и социально значимые объекты: Администрация Кетовского муниципального округа, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кетовская районная детско-юношеская спортивная школа», Прокуратура Курганской области, Муниципальное казенное учреждение «Кетовская централизованная клубная система», Администрация Кетовского муниципального округа, Отделение по Кетовскому району Управления Федерального казначейства по Курганской области, Следственное управл. Следственного комитета РФ, Филиал ООО «Росгосстрах» в Курганской области, Управление народного образования Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кетовский детский сад №4»(Стадионная 20А), Управление Роспотребнадзора по Курганской области, Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской федерации в Кетовском муниципальном округе Курганской области, Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кетовскому муниципальному округу, Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском муниципальном округе, Белозерском районах», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»), Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», ООО «Межевание», Инспекция Гостехнадзора Курганской области, Публичное акционерное общество «Сбербанк России», МБОУ «Кетовский ДЮЦ» и прочие объекты.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 2 (ул. Ленина, 121-а) охватывает район ул. Ленина, северную часть ул. Больничная, западную – ул. Красина и пер. Тополиный. Центральная котельная № 2 с. Кетово отапливает жилые дома и социально значимые объекты: школа искусств, детский сад № 4(Тополинный переулок), военкомат, административные здания, гараж, склад.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 3 (ул. Космонавтов,50) охватывает район ул. Космонавтов и отапливает жилые дома и социальные объекты: Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница», Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кетовский детский сад №3», павильон быстрого питания, мастерская, баня, аптека, склад, проходная.

Котельная № 4 (ул. Боровая, 1в) отапливает двухэтажный жилой по адресу ул. Боровая, 1.

Центральная котельная № 5 (ул. Советская 54-а) обеспечивает нужды потребителей расположенных на ул. Кооперативная и ул. Советская: жилые дома и административное здание.

Котельная № 6 отапливает два двухэтажных жилых дома по адресу ул. Космонавтов, 58 и 60.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 7 (ул. Уральская, 21а) охватывает северную часть ул. Уральская с четырьмя многоэтажными жилыми домами.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 8 (ул. Молодежная, 2) расположена в южной окраине с. Кетово, которая охватывает район ул. Молодежная и отапливает многоквартирные дома. Социально значимыми объектами, здания которых подключены к тепловой сети, являются административные здания и бытовые помещения.

Зона действия централизованного теплоснабжения с источником котельной № 9 (ул. Уральская,43б) расположена в районе ул. Уральская и ул. Космонавтов. Источник обеспечивает теплом жилые многоквартирные дома по ул. Космонавтов, гараж и нежилое помещение, а также социальные и прочие объекты: Детский сад №3(Космонавтов 45А), магазины, аптека.

Зона действия централизованного теплоснабжения с источником модульной котельной № 10 (пер. Денисовский,1б) расположена в районе ул. Космонавтов и пер. Денисовский и отапливает среднюю общеобразовательную школу.

Графические материалы с обозначением зон действия муниципальных котельных приведены в Приложении.

Котельные № 1, 2, 3, 4, 5, 8 с. Кетово и их тепловые сети находятся на балансе Кетовского муниципального округа. Тепловая сеть котельной № 10 является собственностью публично-правовых образований. Объекты систем теплоснабжения с. Кетово расположены в зонах эксплуатационной ответственности компаний ООО «Тепловодосети», ООО «Жилсервис» и ООО «Тепло-Мощь».

Часть 2. Источники тепловой энергии

Значительные изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии по подпунктам 1.2.1 – 1.2.12 Части 2. Источники тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения и находящихся в них источников тепловой энергии.

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика котельных с. Кетово приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика котельных с. Кетово

| № пп | Объект | Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 2 | Котельная № 2 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 3 | Котельная № 3 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | первая |
| 4 | Котельная № 4 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 5 | Котельная № 5 | индивидуальная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 6 | Котельная № 6 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 7 | Котельная № 7 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 8 | Котельная № 8 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 9 | Котельная № 9 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |
| 10 | Котельная № 10 | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |

Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения с. Кетово

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Топливо основное, (резервное) | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1, ул. Космонавтов, 44б | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | ARCUS F-7000 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 2, ул. Ленина,121а | MEGA PREX NK-1250 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | MEGA PREX NK-1250 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | НР-18 | каменный уголь (древесина) | 80–60°С | Хор. |
|  | НР-18 | каменный уголь (древесина) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 3, ул. Космонавтов,50 | ВВД-1,8 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | ВВД-1,8 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | НР-18 | каменный уголь (древесина) | 80–60°С | Удовл. |
| Котельная № 4, ул. Боровая,1в | КЧМ-5-К | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | КЧМ-5-К | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 5, ул. Советская,54а | КВСА-0,4 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | КВСА-0,4 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | НР-18 | каменный уголь (древесина) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 6, ул. Космонавтов,58а | REX 15 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | REX 15 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 7, ул. Уральская, 21а | REX 15 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | REX 15 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 8, ул. Молодежная, 2 | НР-18 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | НР-18 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | REX -30 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | REX -30 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| Котельная № 9, ул. Космонавтов,43б | КВСА-1 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | КВСА-1 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | RSA-500 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 10, пер. Денисовский,1б | Buderus Logano SK755-1040 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |
|  | Buderus Logano SK755-1200 | природный газ (дизельное топливо) | 80–60°С | Хор. |

Котел паровой ДЕ-6,5-14ГМ-О (Е-6,5-1,4ГМ) – паровой котёл, основными элементами которого являются верхний и нижний барабаны, топка, образованная экранированными стенками, с горелкой и пучок вертикальных труб между барабанами. Перевод парового котла ДЕ-6,5-14ГМ-О (Е-6,5-1,4ГМ) в водогрейный режим позволяет, кроме повышения производительности котельных установок и уменьшения затрат на собственные нужды, связанные с эксплуатацией питательных насосов, теплообменников сетевой воды и оборудования непрерывной продувки, а также сокращения расходов на подготовку воды, существенно снижать расход топлива. Среднеэксплуатационный КПД котла ДЕ-6,5-14ГМ-О (Е-6,5-1,4ГМ), использованного в качестве водогрейного, повышается на 2,0-2,5%. Для сжигания топочного мазута и природного газа на котёл ДЕ-6,5-14ГМ-О (Е-6,5-1,4ГМ) устанавливается газомазутная горелка ГМ.

Основными узлами горелки являются: газовая часть, лопаточный аппарат для завихрения воздуха, форсуночный узел с основной и резервной паромеханическими форсунками.

Таблица 2.3 – Технические характеристики котла ДЕ-6,5-14ГМ-О

| №п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип котла | Паровой |
| 3 | Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
| 4 | Паропроизводительность, т/ч | 6.5 |
| 5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
| 6 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
| 7 | Температура питательной воды, °С | 100 |
| 8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 92 |
| 9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 89 |
| 10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 466 |
| 11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 443 |
| 14 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 4280х2920х4028 |
| 15 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 4800х4050х5050 |
| 16 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 13080 |
| 17 | Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 13910 |
| 18 | Вид поставки | В сборе |
| 19 | Базовая комплектация в сборе | Блок котла в обшивке и изоляции Лестницы и площадки Горелка ГМ-4,5 |

MEGA PREX – стальной водогрейный жаротрубный котел.

Таблица 2.4 – MEGA PREX N1200-NK1200

Полезная мощность, кВт; Теп. мощность топки, кВт; КПД, %; Мин. полезная мощность, кВт; Потери давл. на выходе дыма, мБар; Потери давл. на выходе воды, мБар; Макс. рабочее давление, мБар; Объем, л; Вес, кг. 1200; 1301; 92,24; 600; 5,5; 30; 6; 1200; 1843.

Котел ВВД-1,8 водогрейный, вертикальный-водотрубный, двух барабанный, работающий на жидком (мазут, нефть) и газообразном (природный газ) топливе, предназначенный для централизованного теплоснабжения различных объектов по замкнутой схеме.

Таблица 2.5 – Технические характеристики котла ВВД-1,8

| №п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное давление, МПа(кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
| 2 | Поверхность нагрева, м2 | 57 |
| 3 | Водяной объем, м3 | 2,3 |
| 4 | Температура воды на выходе из котла, не выше К (С) | 388 (115) |
| 5 | Температура воды на входе из котла, не выше К (С) | 343(70) |
| 6 | Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 0,9 (9,0) |
| 7 | Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/час) - на природном газе - на жидком топливе | 1,8 (1,6) 1,8 (1,6) |
| 8 | Расход топлива: - природный газ Q=8 500 ккал/м3, нм3/час - жидкое топливо Q=10 500 ккал/м3, нм3/час | 180 143 |
| 9 | КПД котла, % - природный газ - жидкое топливо | 78 78 |
| 10 | Температура уходящих газов, не более С | 300 |
| 11 | Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 4070 2200 2500 |
| 14 | Масса котла, кг | 7200 |

Котлы НР-18 предназначены для работы на жидком, твёрдом и газообразном топливе с применением искусственного дутья. Стальные водотрубные котлы НР-18 и НР-17 предназначаются для теплоснабжения промышленных и гражданских зданий. Водогрейные котлы НР-18 и НР-17 изготовляются на давление 5 кг/см2 для температуры воды 4-100°С. Котлы могут быть использованы также в качестве паровых низкого давления до 0,7 кг/см2. Котлы конструируются без барабанов и выполняются из предварительно изогнутых или прямых сваренных труб. Состоят из двух пакетов – правого и левого. Пакеты могут быть разной длины в зависимости от теплопроизводительности котла. Пакеты котла свариваются из отдельных секций, каждая из которых состоит из трёх вертикальных стальных бесшовных труб диаметром 89 мм.

Таблица 2.6 – Техническая характеристика водогрейного стального секционного трубчатого котла НР-18

| Характеристика | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Гкал/час | 0,65 |
| Поверхность нагрева котла - 16 секций - 24 секции - 32 секции | м2 м2 м2 | 27,0 40,0 53,0 |
| Объем котла (32 секции): - полный - секций | м3 м3 | 1,27 0,07 |
| Коллектор входной из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 159 4,0 |
| Коллектор котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 108 4,0 |
| Секции котла из труб - диаметр - толщина стенки | мм мм | 89 3,5 |
| Рабочее давление | кг/см2 | 7,0 |
| Пробное давление | кг/см2 | 9,0 |
| Расчётная температура воды | 0С | 70/115 |
| КПД котла, не менее | % | 70 |
| Масса | кг | 2100 |
| Габариты: - длина 32/24/16 секций - ширина - высота | мм мм мм | 2600/1950/1300 2400 1800 |
| вид топлива |  | Уголь, газ, мазут |

Газовые котлы КЧМ-5-К – напольные чугунные аппараты, предназначенные для установки в небольших системах отопления помещений хозяйственно-бытового назначения площадью от 230 до 960 м2. Котлы изготавливаются мощностью от 27 до 96 кВт.

Основным преимуществом газовых котлов КЧМ-5 является универсальность. В базовой комплектации котлы комплектуются горелкой и газовой автоматикой для работы на природном газе. При установке дополнительного оборудования котлы имеют возможность работать на сжиженном газе, на твердом топливе, на дизельном топливе и на отработанном масле.

Котлы комплектуются двумя видами автоматик – САБК, КАРЭ. САБК – электронезависимая автоматика, КАРЭ – электрозависимая. КАРЭ обладает более хорошими эксплуатационными характеристиками, что приводит к существенной экономии газа.

В задней секции котла КЧМ-5 в верхней части находится патрубок дымохода и фланец отопительной воды, в нижней части имеется фланец обратной воды. К передней секции прикреплены крышка чистки конвективных поверхностей дымохода, загрузочная, шуровочная и зольниковая дверцы. Шуровочная дверца отделена от топки щитком.

Пакет котла изолирован безвредной для здоровья минеральной изоляцией, которая снижает потери тепла в окружающую среду. Стальная обшивка покрыта качественной краской.

Дымовая заслонка патрубка дымохода регулирует выход продуктов сгорания из котла в дымовую трубу. Управляется рукояткой в верхней части патрубка дымохода.

Величина открытия зольниковой дверцы определяет количество подводимого на горение воздуха. Управляется с помощью регулятора тяги или вручную регулировочным винтом на ней.

Отверстие в загрузочной дверце служит для подвода вторичного воздуха в топку.

В котлах с количеством секций до пяти включительно устанавливается между передней и средней секцией перегораживающий лист, удлиняющий конвективный газоход котла. При использовании газообразного и жидкого топлива перегораживающий лист устанавливается на котлы всех секционностей Для определения температуры котловой воды служит капиллярный термометр устанавливаемый в водяную полость передней секции.

Котел КЧМ-5 оборудованный автоматикой КАРЭ можно использовать с внешними приборами безопасности и блоками автоматики регулирования для поддержания температуры теплоносителя на выходе из котла КЧМ 5 по заданному температурному графику.

Автоматика КАРЭ котла КЧМ-5 отключает подачу газа на горелку при:

- понижении давления газа перед горелкой котла ниже минимального значения;

- погасании пламени запальной горелки котла;

- превышении температуры воды на выходе из котла;

- отключении электроэнергии (продолжает работать только запальная горелка, а при возобновлении подачи электроэнергии - включение газа на основные горелки котла производится автоматически).

Таблица 2.7 – Характеристика котла КЧМ-5

| № пп | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Количество секций, шт. | 9 |
|  | Номинальная теплопроизводительность, кВт | 80 |
|  | Высота, мм | 1150 |
|  | Ширина, мм | 500 |
|  | Длинна L, мм | 1435 |
|  | Диаметр патрубка дымохода, d, мм | 203 |
|  | Объем топки, л | 155 |
|  | Размер топки, мм ширина/длинна | 320/930 |
|  | Объем водяной полости котла, л | 107 |
|  | Нетто, кг, не более | 600 |
|  | Брутто. Кг, не более | 628 |
|  | Дымовая труба* (рекомендуемые параметры): |  |
|  | Сечение, см2 | 324 |
|  | Высота, м | 12 |
|  | Разрежение за котлом. Па | от 25 |
|  | Теплоноситель (вода, незамерзающая жидкость) |  |
|  | Подключение теплоносителя к системе, дюйм | 2 |
|  | Давление, МПа, не более | 0,4 |
|  | Температура, С, не более | 95 |
|  | Гидравлическое сопротивление при Δ t=20 C, Па | 320 |

Водогрейный котел КСВа-0,4 используется в системах отопления и водоснабжения в отопительных котельных в промышленных отраслях и жилищно-коммунальном хозяйстве. Котлоагрегат этой марки функционирует как в открытых, так и в закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией. Котлы КСВа-0,4 для нагрева воды при централизованном теплоснабжении объектов хозяйствования.

Таблица 2.8 – Характеристика котла КСВа-0,4

| № пп | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры и вес: Длина, мм Высота, мм Ширина, мм | 6005 3020 2060 |
| 2 | Масса котла, кг | 7800 |
| 3 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 4.0 |
| 4 | Отапливаемая площадь, кв.м | 40000 |
| 5 | КПД, % | 92 |
| 6 | Вид топлива | Газ природный по ГОСТ 5542-14 Газ сжиженный по ГОСТ 20448-90 Легкое жидкое топливо (дизельное, печное бытовое) |
| 7 | Гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур 45 (25)С, не более МПа | 0,01 (0,032) |
| 8 | Расход воды через котел, м3/час | Не менее 70 |
| 9 | Рабочее давление воды, МПа | 0,6 |
| 10 | Средний срок службы | 20 лет |

Таблица 2.9 – Технические характеристики котла REX 100

| № пп | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность котла (кВт) | 1020 |
| 2 | Мощность горелки (кВт) | 1106 |
| 3 | КПД (%) при 100% нагрузке | 92,22 |
| 4 | КПД (%) при 30% нагрузке | 90,65 |
| 5 | Противо-давление топки (мбар) | 4,0 |
| 6 | Длина горелочной трубы (мм) | 270-320 |
| 7 | Отверстие для горелки (мм) | 280 |
| 8 | Высота (мм) | 1660 |
| 9 | Длина (мм) | 1440 |
| 10 | Ширина (мм) | 2497 |
| 11 | Диаметр дымохода (мм) | 400 |
| 12 | Вес (кг) | 1843 |
| 13 | Объем воды (л) | 1200 |

Таблица 2.10 – Технические характеристики котлов REX

| Параметр | REX 30 | REX 15 | REX 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность | 300 кВт | 150 кВт | 1020 кВт |
| КПД | 92 % | 92 % | 92 % |
| Объем воды в котле | 300 л | 172 л | 1200 л |
| Диаметр дымохода | 250 мм | 250 мм | 400 мм |
| Длина | 1614 мм | 1364 мм | 2477 мм |
| Ширина | 906 мм | 806 мм | 1446 мм |
| Высота | 1180 мм | 1080 мм | 1660 мм |
| Масса | 475 кг | 346 кг | 1843 кг |

Водогрейный котел серии REX малой мощности, жаротрубный, стальной, напольный с реверсивным развитием факела в топке работает на жидком и газообразном топливе. Применяются, как правило, двухступенчатые и модулирующие горелки.

Таблица 2.11 – Технические характеристики котлов Buderus Logano SK755

| № пп | Параметр | Buderus Logano SK755-1040 | Buderus Logano SK755-1200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность | 1040кВт | 1200 кВт |
|  | Размеры | 1475/1470/2600мм | 1475/1470/2882 мм |
|  | Вес | 1790кг | 2070 кг |
|  | Длина топочной камеры | 1845мм | 2145 мм |
|  | Диаметр топочной камеры | 710мм | 710 мм |
|  | Объем котловой воды | 822л | 942 л |
|  | Максимально допустимое рабочее давление | 6 бар | 6 бар |

Низкотемпературный стальной водогрейный котел Buderus Logano SK755 имеет реверсивную камеру сжигания и может использовать в качестве источника энергии жидкое топливо или газ.

Таблица 2.12 – Технические характеристики котлов IGNIS F-7000

| № пп | Характеристики | IGNIS F-7000 |
| --- | --- | --- |
|  | Вид топлива | газ/жидкое |
|  | Маркировка по ГОСТ/ ТУ | КВа-7,0 Г |
|  | Теплопроизводительность, МВт | 7,0 |
|  | Средний эксплуатационный КПД (газ), % | 94 |
|  | Температура воды, °С на входе в котел, не менее на выходе из котла, не более | 60 115 |
|  | Рабочее давление, МПа, не более | 0,6 |
|  | Гидравлическое сопротивление котла, кПа, не более | 7,2 |
|  | Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 1100 |
|  | Номинальный расход воды через котел, м³/ч | 240 |
|  | Температура дымовых газов на выходе из котла,(газ/дизель) °С | 160/200 |
|  | Присоединительные размеры, мм по водяному тракту, Ду газохода, D патрубок для предохранительных клапанов, Ду | 300 680 300 |
|  | Водяной объем котла, м³ | 12,0 |
|  | Габаритные размеры котла, мм длина ширина высота | 6235 2608 2830 |
|  | Масса котла без воды, кг | 16100 |
|  | Длина топочного пространства, мм | 4730 |

Таблица 2.13 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 1, ул. Космонавтов, 44б

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м. в. ст. | Тип | Основная линия, мощность, кВт | Резервная линия, мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| 1. | Циркуляционный насос | К-290/30 | 1 | 290 | 30 | 5А200М4 | 37 | н/д | 1470 |
| 2. | Циркуляционный насос | ЦКН80/160 | 1 | - | - | - | - | 15 | 2920 |
| 3. | Циркуляционный насос | К-150-125-315 | 1 | 200 | 32 | АUP 180 М-4-43 | н/д | 30 | 1450 |
| 4. | Циркуляционный насос | К-100-80-160 | 3 | 100 | 32 | АИР 160 S2 У3 | н/д | 15 | 2900 |
| 5. | Циркуляционный насос | Calpeda NМ4 125/25А | 1 | - | - | - | 15 | - | 2900 |
| 6. | Циркуляционный насос | WILO IL80/120-4/2 | 1 | - | - | - | 4 | - | 2900 |
| 7. | Циркуляционный насос | ЦНК 150/315.33 | 1 | - | - | - | 45 | - | 1470 |
| 8. | Циркуляционный насос | CALPEDA NMS 150/480 | 1 | - | - | - | 45 | - | 1470 |
| 9. | Сетевой насос | TRIANRM-G 150-315-G2 | 1 | н/д | н/д | 5А200L4 УПУ3 | 45 | н/д | 1500 |
| 10. | Сетевой насос | К-290/30 | 1 | 290 | 30 | 5А200М4 | н/д | 37 | 1470 |
| 11. | Сетевой насос | К-200 150-315 | 1 | 315 | 32 | 5А200М4 | н/д | 37 | 1470 |
| 12. | Подпиточный насос | КМ 50/32-125-6 | 1 | 12,5 | 20 | 5А80 | 3,5 | н/д | 2850 |
| 13. | Подпиточный насос | К 20/30 | 1 | 20 | 30 | АИР 80 | н/д | 4 | 2900 |
| 14. | Подпиточный насос | КМ 65-50-125 | 1 | 25 | 20 | АИР 90 | 2,2 | 2,2 | 2900 |
| 15. | Подпиточный насос | К-65-50-160 | 1 | - | - | - | 5,5 | - | 2900 |
| 16. | Насос ХВО | ВК 2/26 | 1 | 7,2 | 26 | АИР 100 | 3 |  | 1500 |

Таблица 2.14 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 1

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дымосос | ВДН-11,2 | 2 | 28,75 | 444 | 4АМ 200 | 22 | 1400 |
| 2. | Дутьевой вентилятор | ВДН-9У | 2 | 9,5 | 122 | МО 160S | 15 | 1000 |
| Итого, кВт: |  |  |  |  |  |  | 37 |  |

Таблица 2.15 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 2, ул. Ленина, 121а

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | Wilo Classtl-1044 PH6/10 | 2 | 0,4 | 1500 |
| 2. | Циркуляционный | ДАВ СР-100/4800 Т | 1 | 33 | 1460 |
| 3. | Циркуляционный | CNP TD 150/-25/4 | 1 | 22 | 2950 |
| 4. | Циркуляционный | GN080-160/150 2 | 1 | 15 | 1480 |
| 5. | Подпиточный | MV/103-V16/Е/3-400 | 2 | 0,37 | 900 |

Таблица 2.16 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 2

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дутьевой вентилятор | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 2,2 | 1900 |

Таблица 2.17 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 3, ул. Космонавтов,50

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | GN 050-160/552 | 2 | 7,5 | 2930 |
| 2. | Подпиточный | К 8-15 | 2 | 1,5 | 2900 |
| 3. | Циркуляционный | К150-125-315 | 1 | 37 | 1460 |
| 4. | Циркуляционный | F 80/160А | 2 | 22 | 2900 |
| 5. | Подпиточный | К 80-165-160 | 1 | 7,5 | 2960 |
| 6. | Подпиточный | К 80-165-160 | 1 | 5,5 | 2900 |

Таблица 2.18 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 3

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дымосос | ВДН | 1 | н/д | н/д | АИР | 11 | 1000 |
| 2. | Дутьевой вентилятор | ВДН | 1 | н/д | н/д | АИР | 7,5 | 1500 |

Таблица 2.19 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 4, ул. Боровая, 1В

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | GRUNDFOS | 1 | 0,47 | - |
| 2. | Циркуляционный | WESTER WCP 50-12F | 1 | 0,55 | - |
| 3. | Подпиточный | TYPE CAM HL | 1 | 0,38 | - |

Таблица 2.20 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 5

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | VRC 25/80 | 1 | 0,85 | 1900 |
| 2. | Циркуляционный | NB 40-125/127 А-F-A-BAQE | 1 | 2,2 | 2900 |
| 3. | Циркуляционный | ТР 80-270/4 A-F-А-ВА QE | 1 | 7,5 | 1450 |
| 4. | Циркуляционный | TD80-28/2 | 1 | 7,5 | 2900 |
| 5. | Подпиточный | ABB MOTORS | 1 | 0,3 | 2850 |
| 6. | Подпиточный | ДАВ JET 82 M | 1 | 0,8 | 1450 |

Таблица 2.21 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 5

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дутьевой вентилятор | ВД -2,5 | 2 | 3000 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.22 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 6

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | GRUNDFOS | 2 | 0,6 | 3000 |
| 2. | Циркуляционный | DAB | 2 | 2,2 | 3600 |
| 3. | Подпиточный | Джилекс | 2 | 0,6 | 3000 |

Таблица 2.23 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 6

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дутьевой вентилятор | ВД -2,5 | 2 | 3000 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.24 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 7

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | DAB | 2 | 0,6 | 3000 |
| 2. | Циркуляционный | DAB | 2 | 1,6 | 3000 |
| 3. | Подпиточный | Unipump | 2 | 0,45 | 3000 |

Таблица 2.25 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 7

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дутьевой вентилятор | ВД -2,5 | 2 | 3000 | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.26 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 8

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Скорость, об./мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сетевой насос | К 80-65-160 | 2 | 7.5 | 2900 |
|  | Сетевой насос | ТР50-240/2 | 2 | 2,2 | 2900 |
| 2. | Подпиточный насос | JET -80S | 2 | 0,6 | 2850 |

Таблица 2.27 – Характеристика тягодутьевого оборудования установленного в котельной № 8

|  |  |  | Кол- | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Тип устройства | во шт. | Подача м3/час | Напор кгс/м2 (Па) | Тип | Мощность кВт | Скорость, об./мин. |
| 1. | Дутьевой вентилятор | н/д | 2 | 400 | н/д | IP 44 | 2,2 | 3000 |

Таблица 2.28 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 9

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | ТР 80-400/2 A-F-А-ВА QE | 1 | 15 | 2890 |
| 2. | Циркуляционный | ТД 125-32-4 | 1 | 22 | 1480 |
| 3. | Подпиточный | Willo WJ-202-XEM\C | 2 | 0,9 | 2808 |
| 4. | Циркуляционный | CHE-8-40 | 2 | 1,5 | 2860 |
| 5. | Циркуляционный | HF 51A | 1 | 0,75 | 2900 |
| 6. | Циркуляционный | TP-80M2-2 | 1 | 1,1 | 2875 |

Таблица 2.29 – Характеристика сетевого оборудования установленного в котельной № 10

| № пп | Наименование | Тип насоса | Кол-во штук | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Циркуляционный | ТР-100-160/2 | 2 | 4,0 |
| 2. | Циркуляционный | ТР-40-180/2 | 2 | 0,55 |
| 3. | Подпиточный | PN-SN | 2 | 0,37 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

- Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице 2.30.

Таблица 2.30 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Космонавтов, 44б | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 4,2 |
|  | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 4,2 |
|  | ARCUS F-7000 | 7,0 |
| Котельная № 2, ул. Ленина,121а | MEGA PREX NK-1250 | 1,2 |
|  | MEGA PREX NK-1250 | 1,2 |
|  | НР-18 | 0,76 |
|  | НР-18 | 0,76 |
| Котельная № 3, ул. Космонавтов,50 | ВВД-1,8 | 2,1 |
|  | ВВД-1,8 | 2,1 |
|  | НР-18 | 0,7 |
| Котельная № 4, ул. Боровая,1в | КЧМ-5-К | 0,096 |
|  | КЧМ-5-К | 0,096 |
| Котельная № 5, ул. Советская,54а | КВСА-0,4 | 0,4 |
|  | КВСА-0,4 | 0,4 |
|  | НР-18 | 0,76 |
| Котельная № 6, ул. Космонавтов,58а | REX 15 | 0,15 |
|  | REX 15 | 0,15 |
| Котельная № 7, ул. Уральская, 21а | REX 15 | 0,15 |
|  | REX 15 | 0,15 |
| Котельная № 8, ул. Молодежная, 2 | НР-18 | 0,7 |
|  | НР-18 | 0,7 |
|  | REX -30 | 0,3 |
|  | REX -30 | 0,3 |
| Котельная № 9, ул. Космонавтов, 43б | КВСА-1 | 1 |
|  | КВСА-1 | 1 |
|  | RSA-500 | 0.5 |
| Котельная № 10, пер. Денисовский,1б | Buderus Logano SK755-1040 | 1,040 |
|  | Buderus Logano SK755-1200 | 1,2 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Котельное оборудование имеет значительный срок эксплуатации (таблица 2.31), ограничения тепловой мощности существенны.

Таблица 2.31 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Срок эксплуатации, г | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Космонавтов, 44б | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 20 | 1,719 | 11,501 |
|  | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 20 |  |  |
|  | ARCUS F-7000 | 2 |  |  |
| Котельная № 2, ул. Ленина,121а | MEGA PREX NK-1200 | 15 | 0,397 | 2,887 |
|  | MEGA PREX NK-1200 | 15 |  |  |
|  | НР-18 | 21 |  |  |
|  | НР-18 | 21 |  |  |
| Котельная № 3, ул. Космонавтов,50 | ВВД-1,8 | 21 | 0,820 | 3,280 |
|  | ВВД-1,8 | 21 |  |  |
|  | НР-18 | 29 |  |  |
|  | НР-18 | 29 |  |  |
| Котельная № 4, ул. Боровая,1в | КЧМ-5-К | 18 | 0,022 | 0,148 |
|  | КЧМ-5-К | 18 |  |  |
| Котельная № 5, ул. Советская,54а | КВСА-0,4 | 12 | 0,730 | 2,090 |
|  | КВСА-0,4 | 12 |  |  |
|  | НР-18 | 15 |  |  |
| Котельная № 6, ул. Космонавтов,58а | REX 15 | 2 | 0,021 | 0,237 |
|  | REX 15 | 2 |  |  |
| Котельная № 7, ул. Уральская, 21а | REX 15 | 2 | 0,021 | 0,237 |
|  | REX 15 | 2 |  |  |
| Котельная № 8, ул. Молодежная, 2 | НР-18 | 22 | 0,138 | 1,582 |
|  | НР-18 | 22 |  |  |
|  | REX -30 | 2 |  |  |
|  | REX -30 | 2 |  |  |
| Котельная № 9, ул. Уральская,43б | КВСА-1 | 2 | 0,152 | 1,750 |
|  | КВСА-1 | 2 |  |  |
|  | RSA-500 | 2 |  |  |
| Котельная № 10, пер. Денисовский,1б | Buderus Logano SK755-1040 | 2 | 0,037 | 1,823 |
|  | Buderus Logano SK755-1200 | 2 |  |  |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

- Параметры установленной тепловой мощности нетто муниципальных котельных с. Кетово приведены в таблице 2.32.

Таблица 2.32 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, ул. Космонавтов, 44б | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 0,162 | 11,339 |
|  | ДЕ-6,5-1,4 ГМ |  |  |
|  | ARCUS F-7000 |  |  |
| Котельная № 2, ул. Ленина,121а | MEGA PREX NK-1200 | 0,025 | 2,862 |
|  | MEGA PREX NK-1200 |  |  |
|  | НР-18 |  |  |
|  | НР-18 |  |  |
| Котельная № 3, ул. Космонавтов,50 | ВВД-1,8 | 0,051 | 3,229 |
|  | ВВД-1,8 |  |  |
|  | НР-18 |  |  |
|  | НР-18 |  |  |
| Котельная № 4, ул. Боровая,1в | КЧМ-5-К | 0,0016 | 0,146 |
|  | КЧМ-5-К |  |  |
| Котельная № 5, ул. Советская,54а | КВСА-0,4 | 0,009 | 2,081 |
|  | КВСА-0,4 |  |  |
|  | НР-18 |  |  |
| Котельная № 6, ул. Космонавтов,58а | REX 15 | 0,0011 | 0,236 |
|  | REX 15 |  |  |
| Котельная № 7, ул. Уральская, 21а | REX 15 | 0,001 | 0,236 |
|  | REX 15 |  |  |
| Котельная № 8, ул. Молодежная, 2 | НР-18 | 0,0074 | 1,575 |
|  | НР-18 |  |  |
|  | REX -30 |  |  |
|  | REX -30 |  |  |
| Котельная № 9, ул. Уральская,43б | КВСА-1 | 0,039 | 1,711 |
|  | КВСА-1 |  |  |
|  | RSA-500 |  |  |
| Котельная № 10, пер. Денисовский,1б | Buderus Logano SK755-1040 | 0,018 | 1,805 |
|  | Buderus Logano SK755-1200 |  |  |

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.33. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.33 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1, ул. Космонавтов, 44б | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 2004 | 2018 |
|  | ДЕ-6,5-1,4 ГМ | 2004 | 2018 |
|  | ARCUS F-7000 | 2021 | 2021 |
| Котельная № 2, ул. Ленина,121а | MEGA PREX NK-1200 | 2009 | 2018 |
|  | MEGA PREX NK-1200 | 2009 | 2018 |
|  | НР-18 | 2003 | 2018 |
|  | НР-18 | 2003 | 2018 |
| Котельная № 3, ул. Космонавтов,50 | ВВД-1,8 | 2003 | 2018 |
|  | ВВД-1,8 | 2003 | 2018 |
|  | НР-18 | 1995 | 2018 |
|  | НР-18 | 1995 | 2018 |
| Котельная № 4, ул. Боровая,1в | КЧМ-5-К | 2007 | 2018 |
|  | КЧМ-5-К | 2007 | 2018 |
| Котельная № 5, ул. Советская,54а | КВСА-0,4 | 2012 | 2018 |
|  | КВСА-0,4 | 2012 | 2018 |
|  | НР-18 | 2009 | 2018 |
| Котельная № 6, ул. Космонавтов,58а | REX 15 | 2021 | 2021 |
|  | REX 15 | 2021 | 2021 |
| Котельная № 7, ул. Уральская, 21а | REX 15 | 2021 | 2021 |
|  | REX 15 | 2021 | 2021 |
| Котельная № 8, ул. Молодежная, 2 | НР-18 | 2002 | 2018 |
|  | НР-18 | 2002 | 2018 |
|  | REX -30 | 2021 | 2021 |
|  | REX -30 | 2021 | 2021 |
| Котельная № 9 | КВСА-1 | 2014 | 2018 |
|  | КВСА-1 | 2014 | 2018 |
|  | RSA-500 | 2014 | 2018 |
| Котельная № 10, пер. Денисовский,1б | Buderus Logano SK755-1040 | 2021 | 2021 |
|  | Buderus Logano SK755-1200 | 2021 | 2021 |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности котельных с. Кетово идентична. Принципиальная тепловая схема приведена на рисунке 2.1.

- – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами:
1 - сетевой насос; 2 - водогрейный котел; 3 - рециркуляционный насос; 4 - подогреватель подпиточной воды; 5 - подогреватель водопроводной воды; 6 - вакуумный деаэратор;
7 - подпиточный насос и регулятор подпитки; 8 - насос водопроводной воды; 9 - оборудование химводоподготовки; 10 - охладитель выпара; 11 - вакуумный водоструйный эжектор; 12 - бак газоотделитель эжектора; 13 - эжекторный насос

Источники тепловой энергии сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В состав котельных входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

График изменения температур теплоносителя приведен на рисунке 2.2.

- – График изменения температур теплоносителя

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.34 – Среднегодовая загрузка оборудования за 2022 год

| Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2 × ДЕ-6,5-1,4ГМ; 1 х ARCUS F-7000 | 11,501 | 7,216 | 62,74 |
| Котельная № 2 | 2 × MEGA PREX NK-1200; 2 × НР-18 | 2,887 | 1,0883 | 37,70 |
| Котельная № 3 | 2 × ВВД-1,8; 2 × НР-18 | 3,28 | 2,4834 | 75,71 |
| Котельная № 4 | 2 × КЧМ-5-К | 0,148 | 0,0846 | 57,16 |
| Котельная № 5 | 2 × КВСА-0,4; НР-18 | 2,09 | 0,582 | 27,85 |
| Котельная № 6 | 2 × REX 15 | 0,237 | 0,0799 | 33,71 |
| Котельная № 7 | 2 × REX 15 | 0,237 | 0,1478 | 62,36 |
| Котельная № 8 | 2 × REX 30; 2 × НР-18 | 1,582 | 0,3604 | 22,78 |
| Котельная № 9 | 2 × КВСА-1; RSA-500 | 1,75 | 1,376 | 78,63 |
| Котельная № 10 | 2 × Buderus Logano SK755 | 1,82 | 0,07356 | 4,04 |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии к декабрю 2023 г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам 1.3.1 - 1.3.22 Части 3. Тепловые сети, сооружения на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключаются во введении в эксплуатацию тепловых сетей котельной № 9, переприсоединении части сетей котельной № 1 к котельной № 9.

Раздел актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения и находящихся в них тепловых сетей.

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структурно все тепловые сети в с. Кетово имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненный частично подземной прокладкой в канале и частично – надземной на низких опорах в деревянном коробе с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты не имеются.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей приведены в таблицах 2.35 - 2.44.

Таблица 2.35 – Параметры тепловой сети котельной № 1, ул. Космонавтов, 44б

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 32,40,50,70,80,100,150,250,300,350 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 4814 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 1991 - 2010 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная бесканальная, надземная на низких опорах |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 2483,57 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 209,55 |

Таблица 2.36 – Характеристика тепловой сети котельной № 2, ул. Ленина,121а

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 25; 32; 40; 50; 70; 100; 125; 150; 200 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 2445 |
|  | Глубина заложения, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 1992 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | надземная на низких опорах |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 777,97 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 238,281 |

Таблица 2.37 – Параметры тепловой сети котельной № 3

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 32, 50, 70, 80, 100, 150, 200 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 1287 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 1995 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная бесканальная 393 м, надземная на низких опорах 894 м |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 128,70 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 76 |

Таблица 2.38 – Характеристика тепловой сети котельной № 4

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 57 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 53,8 |
|  | Глубина заложения, м | – |
|  | Год начала эксплуатации | 1991 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | надземная на низких опорах |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 2,69 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 17,04 |

Таблица 2.39 – Параметры тепловой сети котельной № 5

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 159, 133, 89, 76, 45, 39, 32 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 496 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 1992 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная бесканальная 267 м, надземная на низких опорах 230 м |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 47,22 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 112,929 |

Таблица 2.40 – Характеристика тепловой сети котельной № 6

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 89, 63 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 35 |
|  | Глубина заложения, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 2011 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | надземная на низких опорах |
|  | Тип компенсирующих устройств | сильфонные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 19,5 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 5,07 |

Таблица 2.41 – Параметры тепловой сети котельной № 7

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 89, 63 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 35 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | 1,5 |
|  | Год начала эксплуатации | 2011 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная бесканальная |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Материальная характеристика, м2 | 2,87 |
|  | Потери по тепловым сетям, Ккал/час | 5,07 |

Таблица 2.42 – Характеристика тепловой сети котельной № 8

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 50, 40, 70, 80, 100,125 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 916,5 |
|  | Глубина заложения, м | – |
|  | Год начала эксплуатации | 1998 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная 277 м ; надземная на низких опорах 639,5 |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 90,7 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 296,61 |

Таблица 2.43 – Характеристика тепловой сети котельной № 9, ул. Космонавтов,43б

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | 50, 65, 100, 150 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 881 |
|  | Глубина заложения, м | – |
|  | Год начала эксплуатации | 2015 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | подземная 555 м и надземная на низких опорах 328 м |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 88,3 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 302,355 |

Таблица 2.44 – Характеристика тепловой сети котельной № 10, ул. Северная, 14 Б

| № пп | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наружный диаметр, мм | 219 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Материал | сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезервированная |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 182 |
|  | Глубина заложения, м | – |
|  | Год начала эксплуатации | 2019 |
|  | Тип изоляции | минеральная вата |
|  | Тип прокладки | надземная на низких опорах |
|  | Тип компенсирующих устройств | П-образные компенсаторы |
|  | Характеристика грунта | песчано-глинистый |
|  | Наименее надежный участок | магистральный |
|  | Материальная характеристика, м2 | 45,59 |
|  | Суммарные потери по тепловым сетям, Гкал | 863 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие дроссельные шайбы размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к магистральным тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

Таблица 2.45 – Перечень запорной арматуры

| № пп | Условный диаметр, мм | Количество установленных задвижек, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чугунные | Стальные |
|  | 377 | 8 | – |
|  | 325 | 8 | – |
|  | 273 | – | – |
|  | 219 | 10 | 2 |
|  | 159 | 6 | 8 |
|  | 108 | 26 | 18 |
|  | 89 | 46 | 32 |
|  | 76 | 14 | 22 |
|  | 57 | – | – |
|  | 45 | 4 | – |
|  | 32 | 22 | 4 |

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Тепловые камеры выполнены из деревянной опалубки с утеплением минеральной ватой.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя приведен в таблице 2.46.

Таблица 2.46 – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| В прямом трубопроводе, °С | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| В обратном трубопроводе, °С | 29 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путем использования средств автоматизации котельных и регулированием подачи топлива.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Для магистральных водяных закрытых тепловых сетей с. Кетово без горячего водоснабжения предусмотрен расчетный гидравлический режим – по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Пьезометрические графики приведены на рисунках 2.3 – 2.12. Для тепловых сетей с. Кетово расчет выполнен до самого удаленного потребителя.

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 1, Космонавтов, 44б до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 2, Ленина, 121а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 3, Космонавтов, 50 до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 4, Боровая, 1в до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 5, Советская, 54а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 6, Космонавтов, 58а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 7, Уральская, 21а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 8, Молодежная, 2 до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 9, Космонавтов, 43б до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 10, Денисовский, 1б до самого удаленного потребителя

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Существенные отказы тепловых сетей (аварии, инциденты) за последние 5 лет в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют, среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не превышает 8 часов.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой  к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время – «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме «температурной волны» остается неизменным. Прохождение «температурной волны» по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду плановопредупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребле-ния до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все теп-ловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха  в соответствии с п.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Пункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь по тепловым сетям с. Кетово составляют для котельных №№ 1-10: 0,105; 0,239; 0,122; 0,016; 0,048; 0,030; 0,067; 0,012, … и  0,01536 Гкал/ч соответственно.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Оценка потерь приведена в таблице 2.47.

Таблица 2.47 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям с. Кетово

| Источник теплоснабжения | Параметр | Ретроспективные |  |  | Существующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | 2019 г | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,673 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,673 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0005 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| Котельная № 2 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,239 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,239 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная № 3 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,122 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,122 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная № 4 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,016 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,016 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная № 5 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,048 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,048 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00009 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Котельная № 6 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0030 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,0030 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Котельная № 7 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,067 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,067 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Котельная № 8 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,012 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,723 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,230 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 9 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,321 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0,321 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Котельная № 10 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0 | 0,01536 | 0,01536 | 0,01536 |
|  | Потери теплопередачей ч/з теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | 0 | 0,01526 | 0,01526 | 0,01526 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | 0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Значительные изменения потерь тепловой энергии и теплоносителя при ее передаче по тепловым сетям по сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 г. отсутствуют.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, имеются у не более 20 % из них. В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях, в соответствии с законом п.1 ст. 13 ФЗ 261 от 23.11.09.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации и связи отсутствуют.

Средства автоматизации имеются в котельных. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая с применением линий перепуска.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящий момент имеется признание права муниципальной собственности на тепловые сети в с. Кетово за Кетовским муниципальным округом.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие девять зон действия источников тепловой энергии совпадают с зонами действия тепловых сетей на территории с. Кетово.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 1 (ул. Космонавтов, 44б) охватывает самую большую и сложившуюся центральную территорию, обеспечивает теплом преимущественно многоэтажную застройку и категорию общественно и социально значимых зданий. Зона действия котельной № 1 включает южные половины ул. Космонавтов и ул. Лесная, ул. Пичугина, ул. Пожарная, ул. Томина, пер. Сосновый, бульвар Мира, восточную половину ул. Красина, ул. Стадионная. Центральная котельная № 1 с. Кетово отапливает жилые дома и социально значимые объекты: Администрация Кетовского муниципального округа, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кетовская районная детско-юношеская спортивная школа», Прокуратура Курганской области, Муниципальное казенное учреждение «Кетовская централизованная клубная система», Администрация Кетовского муниципального округа, Отделение по Кетовскому району Управления Федерального казначейства по Курганской области, Следственное управл. Следственного комитета РФ, Филиал ООО «Росгосстрах» в Курганской области, Управление народного образования Администрации Кетовского муниципального округа Курганской области, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кетовский детский сад №4», Управление Роспотребнадзора по Курганской области, Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской федерации в Кетовском муниципальном округе Курганской области, Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кетовскому муниципальному округу, Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Кетовском муниципальном округе, Белозерском районах», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (ФГБУ «Россельхозцентр»), Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», ООО «Межевание», Инспекция Гостехнадзора Курганской области, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» и прочие объекты, МБОУ ДО «Кетовский ДЮЦ»,  .

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 2 (ул. Ленина, 121-а) охватывает район ул. Ленина, северную часть ул. Больничная, западную – ул. Красина и пер. Тополиный. Центральная котельная № 2 с. Кетово отапливает жилые дома и социально значимые объекты: школа искусств, детский сад № 4, военкомат, административные здания,гаражи,склад и баню.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 3 (ул. Космонавтов,50) охватывает район ул. Космонавтов и отапливает жилые дома и социальные объекты: Государственное бюджетное учреждение «Кетовская центральная районная больница», Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Кетовский детский сад №3», павильон быстрого питания, мастерская, баня, аптека, склад, проходная.

Котельная № 4 (ул. Боровая, 1в) отапливает двухэтажный жилой по адресу ул. Боровая, 1.

Центральная котельная № 5 (ул. Советская 54-а) обеспечивает нужды потребителей расположенных на ул. Кооперативная и ул. Советская: жилые дома и административное здание.

Котельная № 6 отапливает два двухэтажных жилых дома по адресу ул. Космонавтов, 58 и 60.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 7 (ул. Уральская, 21а) охватывает северную часть ул. Уральская с четырьмя многоэтажными жилыми домами.

Зона действия централизованного теплоснабжения котельной № 8 (ул. Молодежная, 2) расположена в южной окраине с. Кетово, которая охватывает район ул. Молодежная и отапливает многоквартирные дома. Социально значимыми объектами, здания которых подключены к тепловой сети, являются административные здания и бытовые помещения.

Зона действия централизованного теплоснабжения с источником котельной № 9               (ул. Космонавтов,43б) расположена в районе ул. Уральская и ул. Космонавтов. Источник обеспечивает теплом жилые многоквартирные дома по ул. Космонавтов, гараж и нежилое помещение, а также социальные и прочие объекты: Детский сад №3, детский сад №4, магазины, аптека.

Зона действия централизованного теплоснабжения с источником модульной котельной № 10 (пер. Денисовский,1б) расположена в районе ул. Космонавтов и пер. Денисовский и отапливает среднюю общеобразовательную школу.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующие муниципальные котельные расположены в границах своих радиусов эффективного теплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года изменения существующих зон действия централизованных источников теплоснабжения отсутствуют, отображена новая зона централизованного теплоснабжения модульной котельной № 10.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года произошло увеличение потребления тепловой нагрузки за счет строительства и ввода в эксплуатацию нового потребителя и котельной № 10.

Настоящая часть актуализирована с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия муниципальных котельных с. Кетово. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в соответствии с требованиями строительной климатологии приведены в таблице 2.48.

Таблица 2.48 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления

| Расчетная температура наружного воздуха, °С | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 80 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 29 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 60 |
| Разница температур, °С | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Потребление тепловой энергии в кадастровых кварталах (зон действия котельных), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 (котельная № 1) | 1,390 | 2,084 | 2,432 | 3,127 | 3,474 | 4,516 | 4,864 | 5,558 | 6,253 | 6,601 | 6,948 |
| 45:08:040226; 45:08:040227; 45:08:040228; 45:08:040219 (котельная № 2) | 0,195 | 0,293 | 0,342 | 0,440 | 0,489 | 0,635 | 0,684 | 0,782 | 0,879 | 0,928 | 0,977 |
| 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221 (котельная № 3) | 0,481 | 0,722 | 0,842 | 1,082 | 1,203 | 1,563 | 1,684 | 1,924 | 2,165 | 2,285 | 2,405 |
| 45:08:040212 (котельная № 4) | 0,015 | 0,023 | 0,026 | 0,034 | 0,038 | 0,049 | 0,053 | 0,060 | 0,068 | 0,071 | 0,075 |
| 45:08:040214; 45:08:040209 (котельная № 5) | 0,101 | 0,151 | 0,176 | 0,227 | 0,252 | 0,328 | 0,353 | 0,403 | 0,454 | 0,479 | 0,504 |
| 45:08:040218 (котельная № 6) | 0,015 | 0,023 | 0,027 | 0,035 | 0,039 | 0,050 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,073 | 0,077 |
| 45:08:040217 (котельная № 7) | 0,028 | 0,043 | 0,050 | 0,064 | 0,071 | 0,092 | 0,099 | 0,114 | 0,128 | 0,135 | 0,142 |
| 45:08:030703 (котельная № 8) | 0,046 | 0,069 | 0,080 | 0,103 | 0,115 | 0,149 | 0,160 | 0,183 | 0,206 | 0,218 | 0,229 |
| 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 (котельная № 9) | 0,246 | 0,369 | 0,430 | 0,553 | 0,615 | 0,799 | 0,860 | 0,983 | 1,106 | 1,168 | 1,229 |
| 45:08:040217 (котельная № 10) | 0,008 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,020 | 0,026 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | 0,04 |

Таблица 2.49 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Космонавтов, 44 б

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пичугина,12-2 | 31,1 | 3 | 120 | МКД | 0,006115 | - | - |
| 2 | Пожарная,1-2 | 40,6 | 3 | 150 | МКД | 0,007643 | - | - |
| 3 | Сосновый,3-1 | 59,6 | 3 | 227 | МКД | 0,010310 | - | - |
| 4 | Пожарная,4 | 78,5 | 3 | 234 | МКД | 0,010628 | - | - |
| 5 | Космонавтов,2а | 38,6 | 3 | 135 | МКД | 0,005832 | - | - |
| 6 | Пожарная,6 | 206,7 | 2,67 | 765 | МКД | 0,028356 | - | - |
| 7 | Стадионная,16 | 257,2 | 6 | 1098 | МКД | 0,038058 | - | - |
| 8 | Космонавтов,27 | 315,1 | 5,82 | 1432 | МКД | 0,046409 | - | - |
| 9 | Томина,28 | 379 | 5,82 | 1627 | МКД | 0,050001 | - | - |
|  | Томина, 30А | 929,8 | 4,79 | 4454 | МКД |  |  |  |
| 10 | Лесная,21 | 377,9 | 5,69 | 1642 | МКД | 0,050443 | - | - |
| 11 | Космонавтов,30 | 386,6 | 5,42 | 1652 | МКД | 0,050711 | - | - |
| 12 | Космонавтов,28 | 375,9 | 5,82 | 1659 | МКД | 0,050985 | - | - |
| 13 | Томина,26 | 482,5 | 5,82 | 2300 | МКД | 0,070684 | - | - |
| 14 | Космонавтов,29 | 313,2 | 5,8 | 1476 | МКД | 0,045358 | - | - |
| 15 | Стадионная,3 | 373,4 | 6 | 1867 | МКД | 0,055319 | - | - |
| 16 | Стадионная,9 | 509,8 | 8,8 | 2719 | МКД | 0,076572 | - | - |
| 17 | Космонавтов,34 | 453,3 | 5,86 | 1850 | МКД | 0,054793 | - | - |
| 18 | Космонавтов,35 | 390,9 | 5,72 | 2053 | МКД | 0,060781 | - | - |
| 19 | Космонавтов,33 | 447,3 | 5,72 | 1868 | МКД | 0,055304 | - | - |
| 20 | Школьная,1 | 555,2 | 5,52 | 2157 | МКД | 0,063823 | - | - |
| 21 | Стадионная,10 | 358,4 | 7,62 | 2165 | МКД | 0,064433 | - | - |
|  | Стадионная, 20 | 1534 | 4,07 | 6244 | МКД |  |  |  |
| 22 | Космонавтов,32 | 608,2 | 5,72 | 2311 | МКД | 0,067129 | - | - |
| 23 | Пожарная,17 | 480,1 | 5,92 | 2308 | МКД | 0,067080 | - | - |
| 24 | Космонавтов,26 | 517,1 | 5,89 | 2342 | МКД | 0,068062 | - | - |
| 25 | Космонавтов,31 | 439,4 | 5,92 | 1930 | МКД | 0,056094 | - | - |
| 26 | Лесная,16 | 481,4 | 5,54 | 2830 | МКД | 0,082161 | - | - |
| 27 | Космонавтов,25 | 504,0 | 5,98 | 2389 | МКД | 0,069446 | - | - |
| 28 | Школьная,2 | 745,6 | 5,95 | 3304 | МКД | 0,088649 | - | - |
| 29 | Пичугина,21 | 697,5 | 5,56 | 2818 | МКД | 0,078671 | - | - |
| 30 | Б.Мира,8 | 753,9 | 5,54 | 2830 | МКД | 0,079001 | - | - |
| 31 | Б.Мира,3 | 732,1 | 5,74 | 2846 | МКД | 0,079494 | - | - |
| 32 | Б.Мира,4 | 745,8 | 5,74 | 2869 | МКД | 0,080136 | - | - |
| 33 | Б.Мира,7 | 675,3 | 5,8 | 2684 | МКД | 0,074982 | - | - |
| 34 | Школьная,4 | 558,2 | 5,52 | 2908 | МКД | 0,081174 | - | - |
| 35 | Стадионная,4 | 597,5 | 6 | 2945 | МКД | 0,082320 | - | - |
| 36 | Пичугина,23 | 726,7 | 5,84 | 2965 | МКД | 0,082842 | - | - |
| 37 | Лесная,27 | 559,3 | 5,7 | 3344 | МКД | 0,089657 | - | - |
| 38 | Стадионная,20б | 810,5 | 9,21 | 3517 | МКД | 0,091214 | - | - |
| 39 | Лесная,23 | 980,6 | 5,67 | 3844 | МКД | 0,100907 | - | - |
| 40 | Пожарная,13 | 990,6 | 8,4 | 3845 | МКД | 0,101682 | - | - |
| 41 | Лесная,13 | 891,2 | 6 | 3864 | МКД | 0,101528 | - | - |
| 42 | Томина,24 | 737,4 | 8,17 | 4085 | МКД | 0,107966 | - | - |
| 43 | Лесная,25 | 829,5 | 8,87 | 4138 | МКД | 0,109560 | - | - |
| 44 | Лесная,25 (пристрой) | 508,2 | 8,81 | 2360 | МКД | 0,070451 | - | - |
| 45 | Лесная,27а | 840,0 | 8,97 | 4183 | МКД | 0,110780 | - | - |
| 46 | Пожарная,21 | 1142,7 | 5,68 | 4430 | МКД | 0,113819 | - | - |
| 47 | Красина,4 | 738,4 | 5,85 | 4361 | МКД | 0,112101 | - | - |
| 48 | Томина,30 | 1262,0 | 8,22 | 4600 | МКД | 0,119006 | - | - |
| 49 | Красина,10 | 1275,2 | 5,85 | 4660 | МКД | 0,119787 | - | - |
| 50 | Томина,23 | 1279,28 | 8,29 | 4806 | МКД | 0,121654 | - | - |
| 51 | Пожарная,15 | 1091,7 | 8,55 | 5574 | МКД | 0,134912 | - | - |
| 52 | ул. Космонавтов, 39 | 1229,82 | 6,52 | 10515 | Адм.здание | 0,247 | - | - |
| 53 | ул. Космонавтов, 28 | 304,0 | 3,5 | 1064 | Гаражи | 0,034 | - | - |
| 54 | ул.Космонавтов 33 б | 30,39 | 3,06 | 93 | Гаражи | 0,004 | - | - |
| 55 | ул. Космонавтов, 39 | 16,12 | 6,52 | 105,15 | Адм.здание | 0,002 | - | - |
| 56 | ул. Космонавтов, 39 | 8,06 | 6,52 | 52,57 | Адм.здание | 0,001 | - | - |
| 57 | ул. Космонавтов 39 | 30,4 | 3,5 | 106,4 | гараж | 0,002 | - | - |
| 58 | ул.Космонавтов, 43 | 550,0 | 6 | 3300 | ДЮСШ | 0,069 | - | - |
| 59 | ул. Космонавтов, 43 | 144,75 | 4 | 579 | гараж | 0,018 | - | - |
| 60 | ул. Космонавтов, 39 | 59,32 | 3,86 | 229 | Гараж | 0,007 | - | - |
| 61 | ул. Космонавтов, 41 | 514,26 | 6,52 | 3353 | 2/3 дома культуры | 0,065 | - | - |
| 62 | ул. Космонавтов, 37 | 71,43 | 6,92 | 494,3 | Адм.здание | 0,012 | - | - |
| 63 | ул. Космонавтов, 37 | 131,06 | 6,92 | 907 | Адм.здание | 0,022 | - | - |
| 64 | ул. Космонавтов, 37 | 111,84 | 6,92 | 774 | Адм.здание | 0,019 | - | - |
| 65 | ул. Б-Мира, 6 | 121,65 | 6,42 | 781 | Адм. здание | 0,019 | - | - |
| 66 | ул. Б-Мира, 7 | 108,09 | 6,42 | 694 | - | 0,017 | - | - |
| 67 | ул. Б-Мира, 6 | 101,40 | 6,42 | 651 | Адм.здание | 0,016 | - | - |
| 68 | ул. Космонавтов, 41 | 159,4 | 9,78 | 1559 | 1/3 Дома культуры | 0,038 | - | - |
| 69 | ул. Красина, 6 | 320,58 | 6,8 | 2180 | Отдел полиции | 0,053 | - | - |
| 70 | -//- | 411,14 | 7,18 | 2952 | Пристрой | 0,071 | - | - |
| 71 | -//- | - | - | 246 | Подвал (40%) | 0,006 | - | - |
| 72 | ул. Красина, 6 | 217,32 | 6,58 | 1430 | ГИБДД | 0,034 | - | - |
| 73 | ул. Красина, 6 | 283,86 | 4,09 | 1161 | Гаражи | 0,037 | - | - |
| 74 | Ул. Космонавтов,38 | 220,99 | 6,62 | 1463 | Адм.здание | 0,036 | - | - |
| 75 | ул. Космонавтов, 40 | 296,49 | 7,98 | 2366 | Адм.здание | 0,057 | - | - |
| 76 | ул. Космонавтов, 40 | 219,38 | 10,11 | 2218 | Здание АТС | 0,050 | - | - |
| 77 | ул. Космонавтов, 40 | 76,17 | 3,82 | 291 | Гаражи | 0,009 | - | - |
| 78 | ул. Космонавтов, 40 | 90,37 | 3,22 | 291 | Диз.станция | 0,006 | - | - |
| 79 | ул. Космонавтов, 40 | 121,13 | 4,4 | 533 | Гараж | 0,017 | - | - |
| 80 | ул. Космонавтов, 36 | 310,95 | 7,3 | 2270 | Здание дома быта | 0,055 | - | - |
| 81 | Ул. Космонавтов,33 оф.7 | 40,70 | 5,65 | 230 | офис в ж/д | 0,007 | - | - |
| 82 | ул. Стадионная, 22 | 406,33 | 9,07 | 3685,5 | Здание аптеки | 0,086 | - | - |
| 83 | ул. Стадионная, 22 | 58,04 | 9,07 | 526,5 | Адм.здание | 0,012 | - | - |
| 84 | ул. Космонавтов, 40 | 411,77 | 10,11 | 4163 | Здание почты | 0,089 | - | - |
| 85 | ул. Космонавтов, 40 | 133,93 | 4,42 | 592 | Гаражи | 0,019 | - | - |
| 86 | ул. Космонавтов, 40 | 19,66 | 3 | 59 | Киоск | 0,001 | - | - |
| 87 | ул. Космонавтов, 35 | 34,44 | 5,72 | 197 | Офис в ж/д | 0,006 | - | - |
| 88 | ул.Б-Мира,7 | 35,17 | 5,8 | 204 | магазин в жилом доме | 0,006 | - | - |
| 89 | ул. Космонавтов, 39 | 19,35 | 6,52 | 126,2 | магазин в адм.здании | 0,003 | - | - |
| 90 | ул.Школьная,1А | 215,86 | 4,35 | 939 | здание гаража( А1) | 0,030 | - | - |
| 91 | ул.Школьная,1А | 242,24 | 4,45 | 1078 | гараж(Б) | 0,034 | - | - |
| 92 | ул.Школьная,1А | 695,32 | 3,64 | 2531 | гараж(В) | 0,081 | - | - |
| 93 | ул.Космонавтов,44Б | 145,69 | 2,67 | 389 | здание котельной №1(уг)(Б2) | 0,012 | - | - |
| 94 | ул.Школьная,1А | 89,33 | 4,5 | 402 | здание гаража( А) | 0,013 | - | - |
| 95 | ул.Школьная,1А | 151,39 | 4,65 | 704 | гараж(Б1) | 0,022 | - | - |
| 96 | ул.Школьная,1А | 77,52 | 4,45 | 345 | здание гаража( Б №6) | 0,011 | - | - |
| 97 | ул. Космонавтов, 34 | 37,20 | 5,62 | 209,1 | Магазин и офис в жилом доме | 0,006 | - | - |
| 98 | ул. Космонавтов, 27 | 39,89 | 5,82 | 232,2 | Магазин в ж/д | 0,007 | - | - |
| 99 | ул. Космонавтов, 44 | 82,85 | 2,8 | 323 | Магазин в ж/д | 0,007 | - | - |
| 100 | ул. Космонавтов, 44 | 58,76 | 3 | 176,3 | Пристрой к магазину | 0,004 | - | - |
| 101 | ул. Космон.,29 в ж/д | 28,03 | 5,8 | 162,6 | Парикмахерск. | 0,005 | - | - |
| 102 | ул. Космон.,29 в ж/д | 24,27 | 5,8 | 140,8 | Магазин в ж/д | 0,004 | - | - |
| 103 | ул. Космонавтов,32 | 29,8 | 5,72 | 170,5 | Офис в ж/д | 0,005 | - | - |
| 104 | ул. Космонавтов,29 | - | - | - | пункт выдачи | - | - | - |
| 105 | ул. Пожарная, 1 а | 213,66 | 3 | 641 | Адм.здание | 0,021 | - | - |
| 106 | ул. Космонавтов,38 | 314,97 | 6,62 | 2263,9 | здание Сбербанка | 0,056 | - | - |
| 107 | ул. Космонавтов,38 | 80,18 | 6,62 | 530,8 | здание Сбербанка | 0,013 | - | - |
| 108 | ул. Космонавтов,38 | 175,07 | 6,62 | 1159 | здание Сбербанка | 0,029 | - | - |
| 109 | ул. Космонавтов, 40 В | 8,92 | 2,8 | 25 | Павильон | 0,001 | - | - |
| 110 | ул. Космонавтов, 31-1 | 38,61 | 5,9 | 227,8 | магазин в ж/д | 0,007 | - | - |
| 111 | ул. Космонавтов, 40Г | 31,11 | 2,7 | 84 | павильон | 0,004 | - | - |
| 112 | ул. Космонавтов, 31 | 32,34 | 5,9 | 190,85 | парикмах. в ж/д | 0,006 | - | - |
| 113 | ул. Космонавтов,40 | 58,07 | 2,6 | 151 | магазин | 0,005 | - | - |
| 114 | ул. Космонавтов, 35 | 38,60 | 5,72 | 220,8 | Аптека в жилом доме | 0,007 | - | - |
| 115 | ул. Космонавтов, 40Б | 44,0 | 3 | 132 | Павильон | 0,005 | - | - |
| 116 | ул. Космонавтов, 39 | 1612,73 | 6,52 | 10515 | Адм.здание | 0,247 | - | - |
| 117 | ул. Космонавтов ,43 | 3137,16 | 4,71 | 14776 | МБОУ ДО «Кетовский ДЮЦ» | 0,276 |  |  |
| 118 | ул. Стадионная, 20 | 665,94 | 6,84 | 4555 | Детский сад №4 | 0,091 |  |  |

Таблица 2.50 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Ленина, 121а

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина, 113 | 653,23 | 3,25 | 2123 | Школа искусств | 0,044 | - | - |
| 2 | пер. Тополиный, 10 | 1309,52 | 6,9 | 9035,7 | Детский сад №4 | 0,114 | - | - |
| 3 | Красина, 16 | 483,51 | 6,68 | 3230 | Военкомат | 0,074 | - | - |
| 4 | Красина, 21 | 77,71 | 3,5 | 272 | Склад | 0,009 | - | - |
| 5 | Ленина, 80 | 814,70 | 6 | 4893 | Многоквартирный дом | 0,058 | - | - |
| 6 | Тополиный, 8-1, 2, 3 | 135,10 | 3,62 | 490 | Многоквартирный дом | 0,016 | - | - |
| 7 | Красина, 15 Д | 503,00 | 4,29 | 2160 | Многоквартирный дом | 0,039 | - | - |
| 8 | Красина, 18 | 545,70 | 3,95 | 2157 | Многоквартирный дом | 0,066 | - | - |
| 9 | Красина, 20 | 541,90 | 4,0 | 2166 | Многоквартирный дом | 0,066 | - | - |
| 10 | Красина, 22 | 554,80 | 3,89 | 2157 | Многоквартирный дом | 0,067 | - | - |
| 11 | Красина, 23 | 183,60 | 5 | 918 | Многоквартирный дом | 0,022 | - | - |
| 12 | Красина, 24 | 526,60 | 5,05 | 2661 | Многоквартирный дом | 0,064 | - | - |
| 13 | Красина, 24 В | 1 408,30 | 6,07 | 8541 | Многоквартирный дом | 0,097 | - | - |
| 14 | Красина, 25 | 654,10 | 3,97 | 2596 | Многоквартирный дом | 0,080 | - | - |
| 15 | Тополиный, 6 | 101,20 | 2,33 | 236 | Жилой дом | 0,009 | - | - |
| 16 | Тополиный, 7 | 63,30 | 3,71 | 235 | Жилой дом | 0,008 | - | - |
| 17 | Больничная, 53 | 65,20 | 3,68 | 240 | Жилой дом | 0,008 | - | - |
| 18 | Красина, 39-2 | 51,50 | 3,20 | 165 | Жилой дом | 0,007 | - | - |
| 19 | Ленина, 123 | 100,00 | 3,4 | 340 | Жилой дом | 0,012 | - | - |
| 20 | Ленина, 125 | 128,70 | 3,06 | 395 | Жилой дом | 0,016 | - | - |
| 21 | Ленина, 80 А | 59,50 | 4,2 | 250 | Жилой дом | 0,007 | - | - |
| 22 | ул. Красина, 21 | 1240 | 3,4 | 4219 | Административное здание | 0,0695 | - | - |
| 23 | ул. Красина, 21 | 831,81 | 3,08 | 2562 | Административное здание | 0,011 | - | - |
| 24 | ул. Красина, 45 | 12,5 | 2 | 25 | Баня | 0,0003 | - | - |
| 25 | ул. Красина, 21 | 35,7 | 4,14 | 147,8 | гараж | 0,0019 |  |  |

Таблица 2.51– Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Космонавтов, 50

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уральская,11-1 |  | 72,4 | 3 |  | 243 | МКД |  | 0,011036 | - | - |
| 2 | Уральская,9-1 |  | 72,1 | 3,02 |  | 268 | МКД |  | 0,011579 | - | - |
| 3 | Уральская,1 -1 |  | 55,3 | 3,12 |  | 197 | МКД |  | 0,008078 | - | - |
| 4 | Уральская,5 |  | 128,9 | 3,05 |  | 457 | МКД |  | 0,017975 | - | - |
| 5 | Уральская,17 |  | 494,3 | 9,3 |  | 2340 | МКД |  | 0,060702 | - | - |
| 6 | Уральская,13 |  | 298,6 | 6 |  | 1337 | МКД |  | 0,044100 | - | - |
| 7 | Северная,12 |  | 301,8 | 6 |  | 1362 | МКД |  | 0,044163 | - | - |
| 8 | Уральская,15 |  | 329,4 | 6,4 |  | 1523 | МКД |  | 0,048587 | - | - |
| 9 | Уральская,17а |  | 322,6 | 10,5 |  | 1413 | МКД |  | 0,046350 | - | - |
| 10 | Уральская,19 |  | 647,8 | 5,98 |  | 3058 | МКД |  | 0,085474 | - | - |
| 11 | Северная,11 |  | 314,4 | 8,84 |  | 2092 | МКД |  | 0,062455 | - | - |
| 12 | Северная,10 |  | 486 | 9,21 |  | 2504 | МКД |  | 0,074824 | - | - |
| 13 | Космонавтов,56А |  | 1762,8 | 8,1 |  | 7396 | МКД |  | 0,174648 | - | - |
| 14 | Космонавтов,52 |  | 878,6 | 8,44 |  | 3840 | МКД |  | 0,101560 | - | - |
| 15 | Северная,13 |  | 988,2 | 8,84 |  | 4616 | МКД |  | 0,117007 | - | - |
| 16 | Космонавтов,50 |  | 893,8 | 8,44 |  | 4920 | МКД |  | 0,124587 | - | - |
| 17 | ул. Космонавтов, 48 |  |  |  |  | 64882,49 | ГБУ «Кетовская центральная районная больница»* |  | 1,21 | - | - |
| 18 | ул. Космонавтов 48 |  | 76,6 | 2,7 |  | 207 | Павильон быстрого питания |  | 0,004 | - | - |
| 19 | ул. Уральская 3-2 |  | 31,2 | 2,5 |  | 78 | Мастерская, баня |  | 0,002 | - | - |
| 20 | ул. Космонавтов 56А |  | 10,98 | 8,1 |  | 89 | Аптека |  | 0,003 | - | - |
| 21 | ул. Космонавтов, 47 |  | 876,36 | 6,6 |  | 5784 | Детский сад №3 |  | 0,110 | - | - |
| 22 | ул. Северная |  | 331,21 | 5,19 |  | 1719 | Склад, проходная |  | 0,043 | - | - |

* – поликлиника (осн.строение, подвал, чердак), главный корпус (осн.строение, подвал, чердак, 1 этаж, подвал, (Б1) осн.строение, (Б2) пристрой, (Б4) подзем.переход), пищеблок, ((В), подвал), хозблок,((Д), тех.подвал, чердак), паталогоанатомический корпус (Е), гараж автомобильный (К).

Таблица 2.52 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Боровая, 1а

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Боровая,1 |  | 568,8 | 3 | 120 | МКД |  | 0,075044 | - | - |

Таблица 2.53– Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Советская, 54а

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кооперативная, 6 | 258,68 | 3,8 | 983 |  | Административное здание |  | 0,012 | - | - |
| 2 | Кооперативная, 6 В | 541,90 | 8,68 | 4703,692 |  | Многоквартирный дом |  | 0,015 | - | - |
| 3 | Советская, 54-2эт | 224,35 | 3,4 | 762,79 |  | Многоквартирный дом |  | 0,037 | - | - |
| 4 | Советская, 56 | 1 756,10 | 8.1 | 14224,41 |  | Многоквартирный дом |  | 0,131 | - | - |
| 5 | Советская, 60 | 217,10 | 6 | 1302,6 |  | Многоквартирный дом |  | 0,026 | - | - |
| 6 | Кооперативная, 6 Д | 383,30 | 8,1 | 3104,73 |  | Многоквартирный дом |  | 0,037 | - | - |
| 7 | Советская, 58 | 1 702,00 | 8,1 | 13834,8 |  | Многоквартирный дом |  | 0,231 | - | - |
| 8 | Кооперативная, 2-1 | 47,50 | 2,69 | 128 |  | Жилой дом |  | 0,006 | - | - |
| 9 | Кооперативная, 1-1 | 32,80 | 4,48 | 147 |  | Жилой дом |  | 0,004 | - | - |

Таблица 2.54 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Космонавтов, 58а

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 58 |  | 1243,6 | - | - | многоквартирный дом | 0,039 | - | - |
| 2 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 60 |  | 1084,7 | - | - | многоквартирный дом | 0,038 | - | - |

Таблица 2.55 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Уральская, 21а

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кетово, ул. Уральская, 21а | 1314,3 | - | - | многоквартирный дом | 0,036 | - | - |
| 2 | с. Кетово, ул. Северная, 15 | 105,9 | - | - | многоквартирный дом | 0,034 | - | - |
| 3 | с. Кетово, ул. Северная, 16 | 1242,2 | - | - | многоквартирный дом | 0,034 | - | - |
| 4 | с. Кетово, ул. Уральская, 23 | 1290 | - | - | многоквартирный дом | 0,038 | - | - |

Таблица 2.56 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Молодежная, 2

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молодежная,10 | 71,7 | 3 | 250 |  | МКД |  | 0,011354 |  |  |  |
| 2 | Молодежная,7-2 | 44,9 | 2,85 | 113 |  | МКД |  | 0,005130 |  |  |  |
| 3 | Молодежная,6 | 372,1 | 5,7 | 1611 |  | МКД |  | 0,049492 |  |  |  |
| 4 | Молодежная,15 | 558,3 | 5,79 | 2160 |  | МКД |  | 0,063962 |  |  |  |
| 5 | Ул. Молодежная,2 | 12,72 | 2,2 | 28 |  | гараж |  | 0,001 |  |  |  |
| 6 | Ул. Молодежная,2 | 406,71 | 6,7 | 2725 |  | Адм.здание |  | 0,066 |  |  |  |
| 7 | Молодежная,2 | 110,0 | 3,5 | 385 |  | Бытовые помещения |  | 0,009 |  |  |  |
| 8 | Молодежная,2 | 32,34 | 4,7 | 152 |  | Бытовые помещения |  | 0,004 |  |  |  |
| 9 | Молодежная,3 | 117,97 | 3,45 | 407 |  | Бытовые помещения |  | 0,010 |  |  |  |
| 10 | Молодежная,2 | 130,13 | 2,92 | 380 |  | Адм.здание |  | 0,009 |  |  |  |

Таблица 2.57 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной ул. Космонавтов, 43б

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Космонавтов, 45 | 1 938,50 |  | 6,65 | 12884 | Многоквартирный жилой дом | 0,146 | 0,006 | - |
| 2 | Космонавтов, 45 Б | 2 736,00 |  | 4,22 | 11562 | Многоквартирный жилой дом | 0,167 | 0,008 | - |
| 3 | Космонавтов, 45 В | 2 224,90 |  | 4,36 | 9696 | Многоквартирный жилой дом | 0,168 | 0,007 | - |
| 4 | ул. Космонавтов, 45 А | 1218,81 |  | 6,75 | 8227 | Детский сад №3 | 0,087 | 0,008 | - |
| 5 | ул. Космонавтов,45 пом. III | 248,92 |  | 9,3 | 2315 | Встроенно-пристроенное помещение в жилом доме | 0,017 | - | - |
| 6 | ул. Космонавтов, 45 пом. VI | 142,04 |  | 9,3 | 1321 | Магазин в МКЖД | 0,002 | - | - |
| 7 | ул. Космонавтов, 45 пом. VIII | 123,19 |  | 9,3 | 1146 | Аптека в МКЖД | 0,002 | - | - |
| 8 | ул. Космонавтов, 45 пом. V | 341,18 |  | 9,3 | 3173 | Нежилое помещение в МКЖД | 0,013 | - | - |
| 9 | ул. Космонавтов, 45 пом. IV | 341,18 |  | 9,3 | 3173 | Магазин в МКЖД | 0,013 | - | - |
| 10 | ул. Космонавтов, 45 пом. I, II | 701,94 |  | 9,3 | 6528 | Магазин в МКЖД | 0,033 | - | - |

Таблица 2.58 – Список объектов, подключенных к централизованному теплоснабжению котельной пер. Денисовский,1б

| № п.п | Адрес | Площадь, м2 | Высота здания, м | Объем здания, м3 | Наименование | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление | ГВС | вентиляция |

| 1 | ул. Космонавтов,49А | 101,38 | 3 | 304,14 | СОШ | 0,04 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Центральные котельные с. Кетово имеют по одному магистральному выводу.

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии – котельных с. Кетово приведены в таблице 2.59.

Таблица 2.59 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии –котельных с. Кетово

| № | Наименование источника | Значение, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная ул. Космонавтов, 44 б | 7,054 |
|  | Котельная ул. Ленина, 121а | 1,063 |
|  | Котельная ул. Космонавтов, 50 | 2,432 |
|  | Котельная ул. Боровая, 1а | 0,083 |
|  | Котельная ул. Советская, 54а | 0,573 |
|  | Котельная ул. Космонавтов, 58 а | 0,0788 |
|  | Котельная ул. Уральская, 21а | 0,1468 |
|  | Котельная ул. Молодежная, 2 | 0,353 |
|  | Котельная ул. Уральская, 43 б | 1,343 |
|  | Котельная пер. Денисовский,1б | 0,055 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применение на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются части кадастровых кварталов, в границах которых расположены зоны действия котельных с. Кетово. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 2.60.

Таблица 2.60 – Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -17,7 | -16,6 | -8,6 | 4,1 | 12,6 | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9 | 2,4 | -7,2 | -14,3 | 2 |
| Потребление тепловой энергии в кадастровых кварталах (зон действия котельных), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 (котельная № 1) | 2429,98 | 2358,34 | 1842,23 | 1024,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,91 | 1133,25 | 1752,23 | 2209,57 | 13341,91 |
| 45:08:040226; 45:08:040227; 45:08:040228; 45:08:040219 (котельная № 2) | 482,44 | 468,22 | 365,75 | 203,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,32 | 224,99 | 347,88 | 438,68 | 2648,85 |
| 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221 (котельная № 3) | 1057,82 | 1026,63 | 801,96 | 446,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,06 | 493,33 | 762,78 | 961,87 | 5808 |
| 45:08:040212 (котельная № 4) | 31,76 | 30,82 | 24,08 | 13,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,66 | 14,81 | 22,90 | 28,88 | 174,36 |
| 45:08:040214; 45:08:040209 (котельная № 5) | 177,60 | 172,36 | 134,64 | 74,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,82 | 82,82 | 128,06 | 161,49 | 975,1 |
| 45:08:040218 (котельная № 6) | 73,58 | 71,41 | 55,78 | 31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,74 | 34,32 | 53,06 | 66,91 | 404 |
| 45:08:040217 (котельная № 7) | 73,52 | 71,35 | 55,74 | 31,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,73 | 34,29 | 53,02 | 66,85 | 403,67 |
| 45:08:030703 (котельная № 8) | 103,20 | 100,16 | 78,24 | 43,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,88 | 48,13 | 74,42 | 93,84 | 103,20 |
| 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 (котельная № 9) отопление | 645,81 | 555,57 | 480,83 | 260,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,97 | 298,96 | 429,46 | 577,99 | 3329,93 |
| 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 (котельная № 9) ГВС | 11,21 | 8,27 | 9,34 | 9,80 | 29,25 | 23,24 | 23,40 | 26,31 | 26,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 254,84 |
| 45:08:040217 (котельная № 10) | 202,02 | 196,06 | 153,16 | 85,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,71 | 94,21 | 145,67 | 183,70 | 1109,20 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года дополнено сведениями о котельной № 10.

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление утверждены Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-2 (с изменениями на: 06.10.2016) «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги на территории Курганской области по отоплению» и приведены в таблице 2.61.

Таблица 2.61 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Кетовского района
Курганской области на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 |  |  |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,04880 |  |  |
| 2 | 0,05380 |  |  |
| 3 | 0,03450 |  |  |
| 4 | 0,03450 |  |  |
| 5 | 0,03340 |  |  |
| 6 | 0,03340 |  |  |
| 7 | 0,03340 |  |  |
| 8 | 0,03340 |  |  |
| 9 | 0,03340 |  |  |
| 10 | 0,03340 |  |  |
| 11 | - |  |  |
| 12 и более | 0,03152 |  |  |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,01940 |  |  |
| 2 | 0,02010 |  |  |
| 3 | 0,01910 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |
| 4 | 0,01860 |  |  |
| 5 | 0,02020 |  |  |
| 6 | 0,01890 |  |  |
| 7 | 0,01890 |  |  |
| 8 | - |  |  |
| 9 | 0,01800 |  |  |
| 10 | 0,01610 |  |  |
| 11 | - |  |  |
| 12 и более | 0,01720 |  |  |

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, приведен в таблицах 2.62 и 2.63.

Таблица 2.62 – Показатели, определяемые для целей установления нормативов потребления коммунальной услуги на территории курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Наименование надворных построек | бани | гаражи |
| --- | --- | --- |
| Количество тепловой энергии, необходимой для отопления расположенных на земельном участке надворных построек, Гкал/год | 1,0 | 2,0 |

Нормативы потребления коммунальной услуги на территории Кетовского района Курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода (количества календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде) 8 месяцев.

Таблица 2.63 – Нормативы потребления коммунальной услуги на территории курганской области по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

| Направление использования коммунального ресурса |  | Ед. изм. | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке | бани | Гкал на кв. метр в месяц | 0,0150 |
|  | гаражи |  | 0,0215 |

Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Курганской области утвержден Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 26 декабря 2017 года № 46-1 (с изменениями на 23 января 2018 года) «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении, норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Курганской области». На территории Курганской области с 1 июля 2020 года норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом вида системы горячего водоснабжения внутри многоквартирного дома или жилого дома, а также конструктивных особенностей таких домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» утвержден и введен в действие в размере 0,05257 Гкал на куб. м.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 2.64.

Таблица 2.64 – Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Расчетная температура наружного воздуха, °С | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 80 |
| Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | 29 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 60 |
| Разница температур, °С | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 1, Гкал/ч | 1,390 | 2,084 | 2,432 | 3,127 | 3,474 | 4,516 | 4,864 | 5,558 | 6,253 | 6,601 | 6,948 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 2, Гкал/ч | 0,195 | 0,293 | 0,342 | 0,440 | 0,489 | 0,635 | 0,684 | 0,782 | 0,879 | 0,928 | 0,977 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 3, Гкал/ч | 0,481 | 0,722 | 0,842 | 1,082 | 1,203 | 1,563 | 1,684 | 1,924 | 2,165 | 2,285 | 2,405 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 4, Гкал/ч | 0,015 | 0,023 | 0,026 | 0,034 | 0,038 | 0,049 | 0,053 | 0,060 | 0,068 | 0,071 | 0,075 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 5, Гкал/ч | 0,101 | 0,151 | 0,176 | 0,227 | 0,252 | 0,328 | 0,353 | 0,403 | 0,454 | 0,479 | 0,504 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 6, Гкал/ч | 0,015 | 0,023 | 0,027 | 0,035 | 0,039 | 0,050 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,073 | 0,077 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 7, Гкал/ч | 0,028 | 0,043 | 0,050 | 0,064 | 0,071 | 0,092 | 0,099 | 0,114 | 0,128 | 0,135 | 0,142 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 8, Гкал/ч | 0,046 | 0,069 | 0,080 | 0,103 | 0,115 | 0,149 | 0,160 | 0,183 | 0,206 | 0,218 | 0,229 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 9, Гкал/ч | 0,246 | 0,369 | 0,430 | 0,553 | 0,615 | 0,799 | 0,860 | 0,983 | 1,106 | 1,168 | 1,229 |
| Потребление тепловой энергии в зоне действия котельной № 10, Гкал/ч | 0,008 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,020 | 0,026 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,038 | 0,04 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Пункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный приведен в таблице 2.65.

Таблица 2.65 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источник тепловой энергии Наименование показателя | № котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 13,220 | 3,284 | 4,100 | 0,170 | 2,820 | 0,258 | 0,258 | 1,720 | 1,902 | 1,860 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 11,501 | 2,887 | 3,280 | 0,148 | 2,090 | 0,237 | 0,237 | 1,582 | 1,750 | 1,823 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 11,339 | 2,862 | 3,229 | 0,146 | 2,081 | 0,236 | 0,236 | 1,575 | 1,711 | 1,805 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,105 | 0,086 | 0,027 | 0,006 | 0,041 | 0,0018 | 0,0018 | 0,107 | 0,095 | 0,01536 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 6,948 | 0,977 | 2,405 | 0,075 | 0,504 | 0,077 | 0,142 | 0,229 | 1,229 | 0,040 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года настоящая схема дополнена сведениями новой котельной № 10.

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Пункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных приведены в таблице 2.66.

Таблица 2.66 – Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источник тепловой энергии Наименование показателя | № котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 4,285 | 1,799 | 0,797 | 0,063 | 1,508 | 0,157 | 0,089 | 1,222 | 0,368 | 1,749 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года настоящая – дополнена сведениями новой котельной № 10.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в таблице 2.67. Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Таблица 2.67 – Гидравлические режимы тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м | Напор в конце магистральной сети (самого удаленного потребитель), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Прямой | 38 | 23,6 |
|  | Обратный | 10 | 22,4 |
| Котельная № 2 | Прямой | 42 | 35,3 |
|  | Обратный | 10 | 16,7 |
| Котельная № 3 | Прямой | 21 | 20,3 |
|  | Обратный | 10 | 10,7 |
| Котельная № 4 | Прямой | 20 | 19,4 |
|  | Обратный | 10 | 10,6 |
| Котельная № 5 | Прямой | 21 | 18,06 |
|  | Обратный | 10 | 12,94 |
| Котельная № 6 | Прямой | 20 | 19,6 |
|  | Обратный | 10 | 10,4 |
| Котельная № 7 | Прямой | 21 | 20,68 |
|  | Обратный | 10 | 10,32 |
| Котельная № 8 | Прямой | 21 | 20,19 |
|  | Обратный | 10 | 10,81 |
| Котельная № 9 | Прямой | 21 | 19,42 |
|  | Обратный | 10 | 11,58 |

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе для всех централизованных котельных.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года значительные изменения в гидравлических режимах тепловых сетей отсутствуют.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствует. По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года настоящая – дополнена сведениями новой котельной № 10.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в с. Кетово имеется резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии. Возможности расширения технологических зон действия источников ограничены радиусами эффективного теплоснабжения. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года настоящая – дополнена сведениями новой котельной № 10.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Значительные изменения в Схеме теплоснабжения 2022 года по сравнению со Схемой 2018 г. отсутствуют. Настоящая часть актуализирована с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчетный срок зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в с. Кетово закрытого типа. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в таблице 2.68 – 2.77.

Таблица 2.68 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 1 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.69 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 2 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.70 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 3 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.71 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 4 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.72 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 5 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.73 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 6 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.74 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 7 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.75 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 8 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.76 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 9 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.77 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельной № 10 и тепловой сети с. Кетово

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

На расчетный срок зоны действия системы теплоснабжения и источника тепловой энергии останутся неизменными, источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения для котельных с. Кетово приведен в таблице 2.78.

Таблица 2.78 – Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № пп | Тепловая сеть с источником теплоснабжения | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 19,99 | 19,99 |
| 2 | Котельная №2 | 5,096 | 5,096 |
| 3 | Котельная №3 | 6,370 | 6,370 |
| 4 | Котельная №4 | 0,250 | 0,250 |
| 5 | Котельная №5 | 4,264 | 4,264 |
| 6 | Котельная №6 | 0,390 | 0,390 |
| 7 | Котельная №7 | 0,390 | 0,390 |
| 8 | Котельная №8 | 2,600 | 2,600 |
| 9 | Котельная №9 | 2,873 | 2,873 |
| 10 | Котельная №10 | 2,81 | 2,81 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

К изменениям в топливных балансах источников тепловой энергии относится учет модульной котельной № 10, введённой в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ – смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии – в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии. Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов.

Таблица 2.79 – Количество используемого основного топлива для котельных с. Кетово

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| Котельная № 1 | 1949,479 |
| Котельная № 2 | 440,615 |
| Котельная № 3 | 811,725 |
| Котельная № 4 | 28,264 |
| Котельная № 5 | 166,913 |
| Котельная № 6 | 55,428 |
| Котельная № 7 | 27,714 |
| Котельная № 8 | 164,8 |
| Котельная № 9 | 523,217 |
| Котельная № 10 | 168,860 |
| Всего | 4337,015 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного вида топлива используется дизельное топливо, в качестве аварийного – мазут. Дизельное топливо – жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Обычно под этим термином понимают топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций прямой перегонки нефти. Мазут – жидкий продукт тёмно-коричневого цвета, остаток после выделения из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-360°С.

Таблица 2.80 – Количество используемого резервного и аварийного топлива для котельных с. Кетово

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива, т/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резервного (дизельное топливо) | Аварийного (мазут) | Резервного ( каменный уголь) | Аварийного (каменный уголь) |
| Котельная №1 | 25,46 | 17,56 |  |  |
| Котельная №2 | 5,33 | 3,75 | 14,32 | 8.60 |
| Котельная №3 | 10,40 | 7,31 |  |  |
| Котельная №4 | 0,36 | 0,25 |  |  |
| Котельная №5 | 2,14 | 1,50 | 5,76 | 3,45 |
| Котельная №6 | 0,71 | 0,50 |  |  |
| Котельная №7 | 0,36 | 0,25 |  |  |
| Котельная №8 | 1,93 | 0,98 |  |  |
| Котельная №9 | 6,74 | 4,02 |  |  |
| Котельная №10 | 2,20 | 1,52 |  |  |

Обеспечение резервным и аварийным видом топлива – 100 %. Дефицита жидкого вида топлива не наблюдается.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на 98% состоит из метана СН4, свойства которого почти полностью определяют свойства и характеристики природного газа. Также в его составе присутствуют гомологи метана – пропан С3Н8, этан C2H6 и бутан С4Н10. Иногда природный газ может содержать сероводород, гелий и углекислый газ. Метан (CH4) – газ без цвета и запаха, легче воздуха. Метан горюч, но достаточно легко хранится. Чаще всего используется как горючее в промышленности и быту.

Пропан (C3H8) –газ, не имеющий запаха и цвета, ядовит. Обладает полезным свойством: при небольшом давлении пропан сжижается, что значительно облегчает процесс отделения от примесей и его транспортировку. Сжиженным пропаном заправляются зажигалки.

Бутан (C4H10) – очень схож по своим свойствам с пропаном, но обладает более высокой плотностью. Тяжелее воздуха в два раза. Углекислый газ (CO2) – малотоксичный бесцветный газ, не имеющий запаха, но обладающий кислым привкусом. В отличие от других компонентов состава природного газа (кроме гелия), углекислый газ не горюч.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

1.8.5 Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Единственным видом основным топлива для центральных котельных сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является природный газ (уголь не применяется). Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания природного газа по источникам приведены в таблице 2.81, доля топлива – на диаграмме рисунка 2.13.

Таблица 1.81 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо | Объем потребления, тыс.м3 | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | Природный газ | 1949,479 | 44,9 | 8035 |
|  | Котельная № 2 | Природный газ | 440,615 | 10,2 | 8035 |
|  | Котельная № 3 | Природный газ | 811,725 | 18,7 | 8035 |
|  | Котельная № 4 | Природный газ | 28,264 | 0,7 | 8035 |
|  | Котельная № 5 | Природный газ | 166,913 | 3,8 | 8035 |
|  | Котельная № 6 | Природный газ | 55,428 | 1,3 | 8035 |
|  | Котельная № 7 | Природный газ | 27,714 | 0,6 | 8035 |
|  | Котельная № 8 | Природный газ | 164,800 | 3,8 | 8035 |
|  | Котельная № 9 | Природный газ | 523,217 | 12,1 | 8035 |
|  | Котельная № 10 | Природный газ | 168,86 | 3,9 | 8035 |

Рисунок 2.13 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии
по системам теплоснабжения

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный, – природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является сохранение существующего потребления природного газа и полный перевод индивидуальных источников на газообразное топливо.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Значительные изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Для определения надежности системы коммунального теплоснабжения используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

где:

КЭ - надежность электроснабжения источника теплоты;

КВ - надежность водоснабжения источника теплоты;

КТ - надежность топливоснабжения источника теплоты;

КБ - размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей);

КР - коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала, микрорайона) расчетной тепловой нагрузи к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту;

КС - коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

n – число показателей, учтенных в числителе.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения в соответствие с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 (утвержден приказом Госстроя РФ от 6 сентября 2000 г. № 203).

Существует несколько степеней надежности системы теплоснабжения:

- высоконадежные – К>0,9,

- надежные – 0,75 <К<0,89,

- малонадежные – 0,5 <К<0,74,

- ненадежные – К<0,5.

Таблица 2.82 – Критерии надежности системы теплоснабжения с. Кетово

| Наименование котельной | КЭ | КВ | КТ | КБ | КР | КС | К | Оценка надежности системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,6 | 0,7333 | малонадежная |
| Котельная №4 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №7 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 0,7167 | малонадежная |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей с. Кетово значительно не изменился.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Значительные аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении. Зоны ненормативной надежности отсутствуют, так как существующие длины не превышают предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в с. Кетово не зафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в пп 1.9.5

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях не существенные.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключаются в ведение в эксплуатация модульной котельной № 10.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, по данным официального сайта Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области представлено в таблицах 2.83-2.85.

Таблица 2.83 – Общая информация о регулируемых организациях на 2025 г.

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | ООО «Тепловодосети» | ООО «Жилсервис» | ООО «Тепло-Мощь» |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор | Галашова Ольга Александровна, | Бессонов Вячеслав Владимирович, | Лещенко Игорь Васильевич |
| ИНН | 4510026853 | 4510029340 | 4501192607 |
| Юридический адрес: | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 | 641310, Курганская область, Кетовский, с Кетово, ул. Космонавтов, д. 43б | 641310 Курганская обл., с.Кетово,ул.Красина,14-1 |
| Контактные телефоны | 8 (35231) 24317 8 (35231) 23920 | 8-912-570-04-19 | 22-54-51, +7 (912) 832-07-00 |
| Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии) | tvs-ketovo@yandex.ru | servis-ketovo@yandex.ru | alan110@yandex.ru |
| Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): | 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |

Таблица 2.84 – Результаты работы за 2022 год

| Код | Показатель | ед. изм. | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Тепловодосети» | ООО «Жилсервис» | ООО «Тепло-Мощь» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1150 | Основные средства | тыс. | 5493 | 2806 | 0 |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1210 | Запасы | тыс. | 763 | 178 | 0 |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | тыс. | 14272 | 9102 | 2173 |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | тыс. | 1663 | 249 | 9 |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | тыс. | 22191 | 12335 | 2182 |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | тыс. | 15149 | 9746 | 386 |
| Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. | 0 | 60 | 0 |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | тыс. | 7042 | 2529 | 1796 |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | тыс. | 22191 | 12335 | 2182 |
| Ф2.2110 | Выручка | тыс. | 80071 | 24435 | 3056 |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | тыс. | 71826 | 24778 | 3014 |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | тыс. | 424 | 66 | 0 |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | тыс. | 1356 | 269 | 0 |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | тыс. | 781 | 241 | 31 |
| Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2460 | Прочее | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. | 6532 | -787 | 11 |
| Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. | 0 | 0 | 0 |
| Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | тыс. | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.85 – Информация о предложении регулируемых организаций об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования

| Регулируемая организация | ООО «Тепловодосети» | ООО «Жилсервис» | ООО «Тепло-Мощь» |
| --- | --- | --- | --- |
| Предлагаемый метод регулирования | Методом индексации | Методом индексации | Метод экономически обоснованных расходов |
| Расчетная величина тарифов | 2019год 01.01.2019г.-30.06.2019г. 2591,65 руб. 01.07.2019г.-31.12.2019г. 2695,32 руб. 2020год 01.01.2020г.-30.06.2020г. 2695,32 руб. 01.07.2020г.-31.12.2020г. 2803,13 руб. 2021год 01.01.2021г.-30.06.2021г. 2803,13 руб. 01.07.2021г.-31.12.2021г. 2915,25 руб. 2022год 01.01.2022г.-30.06.2022г. 2915,25 руб. 01.07.2022г.-31.12.2022г. 3031,86 руб. 2023год 01.01.2023г.-30.06.2023г. 3031,86 руб. 01.07.2023г.-31.12.2023г. 3153,14 руб. | 2019год 01.01.2019г.-30.06.2019г. 2500,50 руб. 01.07.2019г.-31.12.2019г. 2880,65 руб. 2020год 01.01.2020г.-30.06.2020г. 2880,65 руб. 01.07.2020г.-31.12.2020г. 2995,85руб. 2021год 01.01.2021г.-30.06.2021г. 2995,85 руб. 01.07.2021г.-31.12.2021г. 3115,70 руб. 2022год 01.01.2022г.-30.06.2022г. 3115,70 руб. 01.07.2022г.-31.12.2022г. 3240,34 руб. 2023год 01.01.2023г.-30.06.2023г. 3240,34 руб. 01.07.2023г.-31.12.2023г. 3369,95 руб. | 2510,05 |
| Срок действия тарифов | 01.012019г. - 31.12.2023г. | 01.012019г.- 31.12.2023г. | 1 год |
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | - | - | 2020-2022 г.г Методом индексации |
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | 294851,2 тыс.руб. В том числе: 2019г. - 54437,6 тыс.руб. 2020г. - 56615,1 тыс.руб. 2021г. - 58879,6 тыс.руб. 2022г. – 61234,7 тыс.руб. 2023г. - 63684,2 тыс.руб. | 111028,7 тыс.руб. В том числе: 2019г. - 19532,3 тыс.руб. 2020г. - 21546,5 тыс.руб. 2021г. - 22408,3 тыс.руб. 2022г. – 23304,7 тыс.руб. 2023г. - 24236,9 тыс.руб. | 2019- 4093,3 тыс.руб 2020- 4236,6 тыс.руб 2021- 4380,6 тыс.руб 2022- 4512,2 тыс.руб |
| Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) | 20672,474 Гкал | 7361,353 Гкал | 1601,76 Гкал |
| Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - | - |

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Тепловодосети» приведены в таблице 2.85.1 в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области №44-19 от 19.12.2018 г., ООО «Тепло-Мощь» – в таблице 2.85.2 – № 44-35 от 19.12.2018 г., ООО «Жилсервис» – в таблице 2.85.3 – № 44-6 от 19.12.2018 г.

Таблица 2.85.1 – Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Тепловодосети»

| № п/п | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019 | 13617,69 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2020 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2021 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2022 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019 | 6152,84 | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | 2020 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2021 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 9 | 2022 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2023 |  | 5 | - | - | - | - | - |

Таблица 2.85.1 – Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Тепло-Мощь»

| № п/п | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019 | 1558,34 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2020 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2021 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2022 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023 |  | 1 | - | - | - | - | - |

Таблица 2.85.3 – Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием методы индексации установленных тарифов в отношении компании ООО «Жилсервис»

| № п/п | Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения энергетической эффективности | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019 | 5577,96 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2020 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2021 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2022 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023 |  | 1 | - | - | - | - | - |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2019 | 2274,90 | 5 | - | - | - | - | - |
| 7 | 2020 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 8 | 2021 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 9 | 2022 |  | 5 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2023 |  | 5 | - | - | - | - | - |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения о тарифах приведены в таблице 2.86 согласно данным Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области на тепловую мощность для потребителей ООО «Тепловодосети» № 44-19 от 19.12.2018 г. (в редакции № 52-12 от 17.11.2022), ООО «Тепло-Мощь» – № 44-35 от 19.12.2018 г. (в редакции 17.11.2022 № 52-46), ООО «Жилсервис» – № 44-6 от 19.12.2018 г. (в редакции 17.11.2022 № 52-74) и на ГВС – для потребителей ООО «Жилсервис» от 17.11.2022 № 52-171.

Таблица 2.86 – Динамика тарифов

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепловодосети», руб./Гкал | Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Жилсервис», руб./Гкал | Тариф на горячее водоснабжение ООО «Жилсервис», руб/м3 (руб/ Гкал) | Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепло-Мощь», руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.13-30.06.13 | 1781,92 | - | - | - |
| 01.07.13- 31.12.13 | 1924,19 | - | - | - |
| 01.07.14- 31.12.14 | 2024,72 (2016,84*) | - | - | - |
| 01.01.15-30.06.15 | 2024,72 | - | - | 2026,5 |
| 01.07.15-31.12.15 | 2193,1 | - | - | 2199,21 |
| 01.01.16-30.06.16 | 2193,1 | 2193,19 | - | 2199,21 |
| 01.07.16-30.06.17 | 2285,07 | 2324,14 | - | 2293,49 |
| 01.07.17-30.06.18 | 2371,52 | 2354,2 | - | 2305,95 |
| 01.01.19 -30.06.19 | 2464,20 | 2440,30 | - | 2399,12 |
| 31.07.19 -31.12.19 | 2526,81 | 2508,63 | - | 2450,48 |
| 01.01.20-30.06.20 | 2476,24 | 2508,63 | 55,33 (2508,63) | 2353,05 |
| 01.07.20 -31.12.20 | 2476,24 | 2520,75 | 55,33 (2520,75) | 2353,05 |
| 01.01.21 -30.06.21 | 2476,24 | 2520,75 | 69,16 (2520,75) | 2353,05 |
| 01.07.21 -31.12.21 | 2539,29 | 2579,72 | 75,28 (2579,72) | 2384,81 |
| 01.01.22-30.06.22 | 2539,29 | 2579,72 | 75,28 (2579,72) | 2384,81 |
| 01.07.22-30.11.22 | 2639,32 | 2675,75 | 98,99 (2675,75) | 2475,78 |
| 01.12.22 -30.06.23 | 2859,13 | 2899,41 | 102,96 (2899,41) | 2696,38 |
| 01.07.23 -31.12.23 | 2859,13 | 2899,41 | 102,96 (2899,41) | 2696,38 |
| 01.01.24 -30.06.24 | - | - | 75,46 (2916,32) | - |
| 01.07.24-31.12.24 | - | - | 78,48 (3032,97) | - |

* – потребители котельной ул. Уральская, 21а

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году имеется рост тарифов услуг теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.87).

Таблица 2.87 – Структура цен (тарифов)

| Тариф на тепловую энергию (мощность) | 01.12.22 -30.06.23 | 01.07.23 -31.12.23 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепловодосети», руб./Гкал | 2859,13 | 2859,13 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Жилсервис», руб./Гкал | 2899,41 | 2899,41 |
| Тариф на горячее водоснабжение ООО «Жилсервис», руб/куб.м | 2696,38 | 2696,38 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «Тепло-Мощь», руб./Гкал | 2899,41 | 2899,41 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 3 октября 2013 г. N 34-1 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения» плата за подключение к системам теплоснабжения на территории Курганской области составляет 550 рублей (с НДС) в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч и отсутствует техническая возможность подключения, плата за подключение определяется органом регулирования в индивидуальном порядке.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, не производится

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения значительно не изменились.

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Согласно программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кетовского района 2020 г. в котельных отсутствует учет выработки тепловой энергии, что не позволяет определить фактический баланс производства и потребления тепловой энергии. Расчет выработки тепловой энергии ведется по расходу топлива. Сам по себе учет тепловой энергии снижения потребления энергии не обеспечивает, он дает возможность производить взаимозачеты за фактически отпущенную энергию, объем которой может быть как ниже так и превышать расчетное потребление, а лишь позволяет дать сравнительную оценку потребления энергии для последующего планирования мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой развития жилищно-коммунального хозяйства является высокая степень износа тепловых сетей. Кроме того основными причинами неэффективной работы системы теплоснабжения является повышенные потери тепла в старых оконных блоках, дверях и стеновых конструкциях. Тепловые сети котельных, в основном имеют плохую теплоизоляцию, что приводит к дополнительным (по сравнению с нормативными) потерями тепловой энергии.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из существующих проблем развития централизованных систем теплоснабжения является высокие тарифы на тепловую энергию и, как следствие, малый спрос на заявки подключение потенциальных потребителей. С другой стороны рентабельность теплоснабжения в настоящее время не высока, что не позволяет развивать сети теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не существует.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2. Существующие и перспективные потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, значительно не изменился.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от котельных составляет 29335, 6 Гкал/год.

Таблица 2.88 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № | Источник теплоснабжения | Нагрузка, Гкал/год (Гкал/час) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2022 |
| 1 | Котельная № 1 | 16137 (5,819) | 13341,9 (6,948) |
| 2 | Котельная № 2 | 3376,6 (1,2780) | 2648,8 (0,977) |
| 3 | Котельная № 3 | 5502,2 (1,984) | 5808 (2,405) |
| 4 | Котельная № 4 | 172,63 (0,062) | 174,36 (0,075) |
| 5 | Котельная № 5 | 1561,7 (0,6) | 975,103 (0,504) |
| 6 | Котельная № 6 | 637,8 (0,230) | 403,7 (0,077) |
| 7 | Котельная № 7 | 665,5 (0,240) | 665,5 (0,24) |
| 8 | Котельная № 8 | 624,24 (0,23) | 624,24 (0,23) |
| 9 | Котельная № 9 | 4095 (1,56) | 3584,77 (1,229) |
| 10 | Котельная № 10 | - | 1109,20 (0,040) |
| 11 | Всего | 32772,6 (11,998) | 29335, 6 (12,725) |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году произошли изменения базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения, причем годовая нагрузка от котельных снизилась, а потребляемая мощность выросла.

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки значительно не изменился и соответствует генеральному плану с. Кетово.

Согласно паспорту муниципального образования Кетовский сельсовет Курганской области на 1 января 2018 г. общая площадь всего жилищного фонда составила 202,3 тыс. м2, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя – 21,47 м2/чел.

Распределение жилого фонда согласно генеральному плану с. Кетово по формам собственности, на многоквартирные и индивидуальные дома, характеристике по материалу стен и времени возведения, по оборудованию необходимыми объектами инженерной инфраструктуры и по проценту износа приведено в таблицах 2.89 – 2.96.

Таблица 2.89 – Структура жилищного фонда по формам собственности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений м2 | в том числе в: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частном жилфонде |  | государственном жилфонде |  | муниципальном жилфонде |  | в другом жилфонде |  |
|  |  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 124732,6 | 95,6 | - | - | 5802,6 | 4,4 | - | - |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | 17131,4 | 98,5 | - | - | 261,4 | 1,5 | - | - |
|  | всего | 147928,0 | 141864,0 | 95,9 | - | - | 6064,0 | 4,1 | - | - |

Таблица 2.90 – Жилые дома (индивидуально определенные здания)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жилых домов, единиц |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений в жилых домах, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1. | с. Кетово | 676 | 100 | 248 | 229 | 99 | 48302,9 | 2919,1 | 13607,5 | 17460,0 | 14316,3 |
| 2. | п. Придорожный | 160 | 12 | 47 | 70 | 31 | 13210,1 | 323,9 | 810,5 | 6102,0 | 5973,7 |
|  | всего | 836 | 112 | 295 | 299 | 130 | 61513 | 3243 | 14418 | 23562 | 20290 |

Таблица 2.91 – Жилые квартиры в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число квартир, единиц |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | с. Кетово | 1779 | 401 | 799 | 548 | 31 | 82232,3 | 17316,4 | 36231,4 | 25836,2 | 2848,3 |
| 2. | п. Придорожный | 89 | 25 | 34 | 21 | 9 | 4182,7 | 667,6 | 1524,6 | 1247,8 | 742,7 |
|  | всего | 1868 | 426 | 833 | 569 | 40 | 86415,0 | 17984 | 37756 | 27084 | 3591 |

Таблица 2.92 – Ветхий и аварийный жилищный фонд

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений, м2 | Ветхий и аварийный жилой фонд |  |  | Удельный вес ветхого и аварийного жилья, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, м2 | из них: |  |  |
|  |  |  |  | ветхий, м2 | аварийный, м2 |  |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 4639,0 | 1490,0 | 3149 | 3,6 |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | - | - | - | - |
|  | всего | 147928,0 | 4639,0 | 1490,0 | 3149 | 3,1 |

Таблица 2.93 – Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь жилых помещений, всего | в том числе износ |  |  | Число жилых домов, единиц |  |  | Число многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 87363,2 | 34910,0 | 8262,0 | 437 | 184 | 25 | 141 | 182 | 32 |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | 9902,8 | 7490,0 | - | 154 | 36 | - | 79 | 7 | 3 |
|  | всего | 147928,0 | 97266,0 | 42400,0 | 8262,0 | 591 | 220 | 25 | 220 | 189 | 35 |

Таблица 2.94 – Распределение жилищного фонда по времени возведения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь жилых помещений, всего | в том числе кв.м |  |  |  | Число жилых домов (индивидуально-определенные здания), единиц |  |  |  | Число многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 1560 | 21781 | 76767,7 | 30426,5 | 24 | 136 | 346 | 140 | 66 | 280 | 9 |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | - | 7490,0 | 7454,3 | 2448,5 | - | 18 | 109 | 63 | 20 | 62 | 7 |
|  | всего | 147928,0 | 1560 | 29271 | 84222 | 32875 | 24 | 154 | 455 | 203 | 86 | 342 | 16 |

Таблица 2.95 – Распределение жилищного фонда по материалу стен

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь жилых помещений, всего, кв.м | в том числе кв.м |  |  |  |  |  | Число жилых домов (индивидуально-определенные здания), единиц |  |  |  |  |  | Число многоквартирных жилых домов, единиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | каменн. кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие | каменн. кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие | каменн. кирпичные | панельные | блочные | смешанные | деревянные | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | с. Кетово | 130535,2 | 28628,9 | 14605,0 | 10838,6 | 2271,0 | 73079,7 | 1112 | 11 | 2 | 5 | 2 | 623 | 3 | 44 | 27 | 9 | 6 | 268 | 1 |
| 2. | п. Придорожный | 17392,8 | 1852,1 | - | 596,4 | - | 14944,3 | - | 4 | - | 3 | - | 183 | - | 19 | - | - | - | 70 | - |
|  | всего | 147928,0 | 30481 | 14605 | 11435 | 2271 | 88024 | 1112 | 15 | 2 | 8 | 2 | 806 | 3 | 63 | 27 | 9 | 6 | 338 | 1 |

Таблица 2.96 – Распределение жилищного фонда по оборудованию необходимыми объектами инженерной инфраструктуры

| Площадь жилых помещений, всего | общая площадь жилых помещений, оборудованная, проценты: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отоплением | в т.ч. централизованным | горячим водоснабжением | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведением (канализация) ваннами, душем |
| 147928,0 | 90789,0 | 45236,0 | 838,0 | 90716,0 | 69022,0 | 87937,0 80630,0 |

Таблица 2.97 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 1 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 29630 | 29630 |  | 29630 |  | 29630 |  | 29630 |  |  | 29630 |  | 29630 |  | 29630 | 29630 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 336,6 | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 |  |  | 336,6 |  | 336,6 |  | 336,6 | 336,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 21268 | 21268 |  | 21268 |  | 21268 |  | 21268 |  |  | 21268 |  | 21268 |  | 21268 | 21268 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 51235 | 51235 |  | 51235 |  | 51235 |  | 51235 |  |  | 51235 |  | 51235 |  | 51235 | 51235 |

Таблица 2.98 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 2 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040226; 45:08:040227; 45:08:040228; 45:08:040219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 5867,8 | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  |  | 5867,8 |  | 5867,8 |  | 5867,8 | 5867,8 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 639 | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 |  |  | 619,6 |  | 619,6 |  | 619,6 | 619,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 4617,9 | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  |  | 4617,9 |  | 4617,9 |  | 4617,9 | 4617,9 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 77,71 | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 |  |  | 77,71 |  | 77,71 |  | 77,71 | 77,71 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 11202 | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 |  |  | 11183 |  | 11183 |  | 11183 | 11183 |

Таблица 2.99 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 3 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 7718 | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 |  |  | 7718 |  | 7718 |  | 7718 | 7718 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 328,7 | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 |  |  | 328,7 |  | 328,7 |  | 328,7 | 328,7 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 22954 | 22954 |  | 22954 |  | 22954 |  | 22954 |  |  | 22954 |  | 22954 |  | 22954 | 22954 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 31001 | 31001 |  | 31001 |  | 31001 |  | 31001 |  |  | 31001 |  | 31001 |  | 31001 | 31001 |

Таблица 2.100 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 4 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровый квартал 45:08:040212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 568,80 | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 | 568,60 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 568,60 | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 |  |  | 568,60 |  | 568,60 |  | 568,60 | 568,60 |

Таблица 2.101 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 5 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040214; 45:08:040209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 4 824,75 | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  |  | 4824,75 |  | 4824,75 |  | 4824,75 | 4824,75 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 125,3 | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 |  |  | 125,3 |  | 125,3 |  | 125,3 | 125,3 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 258,68 | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 |  |  | 258,68 |  | 258,68 |  | 258,68 | 258,68 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фондов, м² | 5208,73 | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  |  | 5208,73 |  | 5208,73 |  | 5208,73 | 5208,73 |

Таблица 2.102 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 6 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:040218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 2328,3 | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 | 2328,3 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 2328,3 | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  |  | 2328,3 |  | 2328,3 |  | 2328,3 | 2328,3 |

Таблица 2.103 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 7 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровый квартал 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 3952 | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 | 3952 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 3952 | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 |  |  | 3952 |  | 3952 |  | 3952 | 3952 |

Таблица 2.104 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 8 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровый квартал 45:08:030703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 930,4 | 930,4 |  | 930,4 |  | 930,4 |  | 930,4 |  |  | 930,4 |  | 930,4 |  | 930,4 | 930,4 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 116,6 | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 |  |  | 116,6 |  | 116,6 |  | 116,6 | 116,6 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 797,2 | 797,2 |  | 797,2 |  | 797,2 |  | 797,2 |  |  | 797,2 |  | 797,2 |  | 797,2 | 797,2 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 12,72 | 12,72 |  | 12,72 |  | 12,72 |  | 12,72 |  |  | 12,72 |  | 12,72 |  | 12,72 | 12,72 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 1857 | 1857 |  | 1857 |  | 1857 |  | 1857 |  |  | 1857 |  | 1857 |  | 1857 | 1857 |

Таблица 2.105 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 9 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Кадастровые кварталы 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 9 363,20 | 9 363,20 |  | 9 363,20 | 9 363,20 | 9 363,20 |  | 9 363,20 |  | 9 363,20 |  | 9 363,20 | 9 363,20 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м2 | 6479 | 6479 |  | 6479 | 6479 | 6479 |  | 6479 |  | 6479 |  | 6479 | 6479 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 924,5 | 924,5 |  | 924,5 | 924,5 | 924,5 |  | 924,5 |  | 924,5 |  | 924,5 | 924,5 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 16767 | 16767 |  | 16767 | 16767 | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 | 16767 |

Таблица 2.106 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 10 с. Кетово

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028- 2032 |  | 2033-2037 |  |  | 2038 -2042 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Кадастровый квартал 45:08:040217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| жилые дома (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| общественные здания (сохраняемая площадь), м | 101,38 | 101,38 |  | 101,38 |  |  | 101,38 |  |  | 101,38 |  |  |  | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 |  |  | 101,38 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (сохраняемая площадь), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| всего строительного фонда, м² | 101,38 | 101,38 |  | 101,38 |  |  | 101,38 |  |  | 101,38 |  |  |  | 101,38 |  | 101,38 |  | 101,38 |  |  | 101,38 |

Площадь существующих строительных фондов в пос. Придорожный в расчетном элементе территориального деления, расположенном в одном кадастровом квартале 45:08:0030201, приведены в таблице 2.107.

Таблица 2.107 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе пос. Придорожный

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| Кадастровый квартал 45:08:0030201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома, м² | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 | 4182,7 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома, м² | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 | 13210,1 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания, м² | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 | 261,4 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и производственные здания промышленных предприятий, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и производственные здания промышленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего строительных фондов, м² | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 | 17654,2 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Таблица 2.108 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| Год Удель- ный расход тепловой энергии | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 | 12,696 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 | 12,725 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году значительные изменения в отношении прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление отсутствуют, настоящая схема дополнена сведениями о новой модульной отельной № 10.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Значительные изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отсутствуют.

Таблица 2.109 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 1 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровые кварталы 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 | 13341,91 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.110 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 2 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 | 2648,8 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.111 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 3 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 | 5808,0 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.112 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 4 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.113 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 5 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 | 975,103 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.114 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 6 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 | 403,7 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.115 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 7 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 | 403,67 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.116 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 8 с. Кетово

| Год Потребление | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 | 566,647 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.117 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 9 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040102, 54:27:040103 и 54:27:040501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 | 3329,933 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 | 254,839 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.118 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной № 10 с. Кетово

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровые кварталы 45:08:040223; 45:08:040224; 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234; 45:08:040235; 45:08:040236; 45:08:040237; 45:08:040238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 | 1109,20 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной пос. Придорожный приведены в таблице 2.119.

Таблица 2.119 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с централизованным источником теплоснабжения котельной пос. Придорожный

| Год Потребление |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 |  |  | 2033-2037 |  | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый квартал 54:27:040202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Теплоноситель, м3 | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 2.120 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения с. Кетово

| Год Потребление |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал | прирост нагрузки на отопление | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 1 386,5 | 1 386,5 | 1 386,5 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | прирост нагрузки на отопление | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.121 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) в зоне действия индивидуального теплоснабжения пос. Придорожный

| Год Потребление |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, Гкал | прирост нагрузки на отопление | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 2,773 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3 | прирост нагрузки на отопление | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Электронная модель системы теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный разработана с учетом подпункта «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода от 29.12.2021 № Пр-325 и разъяснений Минэнерго России о рекомендации разрабатывать электронную модель с возможностью проведения гидравлических расчетов тепловых сетей и расчета вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надежность теплоснабжения, вне зависимости от численности населения поселения, городского округа, при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения поселений, городских округов.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем приведены в п.11.7 Главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения приведены в Разделе 16 Пояснительной записки Схемы.

Внешний вид электронной модели теплоснабжения с. Кетово приведен на рисунках 2.14-2.23.

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 1, Космонавтов, 44б

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 2, Ленина, 121а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 3, Космонавтов, 50

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 4, Боровая, 1в

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 5, Советская, 54а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 6, Космонавтов, 58а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 7, Уральская, 21а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 8, Молодежная, 2

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 9, Космонавтов, 43б

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 10, Денисовский, 1б

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Подпункт актуализирован с учетом отсутствия ценовых зонах теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельных с. Кетово приведены в таблицах 2.122 – 2.131.

Таблица 2.122 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 1

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 11,501 | 11,501 | 11,501 | 11,501 | 11,369 | 11,237 | 12,956 | 12,427 | 12,162 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,285 | 4,285 | 4,285 | 4,285 | 4,153 | 4,021 | 5,740 | 5,211 | 4,946 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 |

Таблица 2.123 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 2

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,887 | 2,857 | 2,824 | 2,791 | 2,759 | 2,627 | 2,299 | 3,218 | 3,153 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,799 | 1,769 | 1,736 | 1,703 | 1,671 | 1,539 | 1,211 | 2,130 | 2,065 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |

Таблица 2.124 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 3

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,280 | 3,239 | 3,198 | 3,157 | 3,116 | 3,075 | 4,018 | 3,936 | 3,854 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,797 | 0,756 | 0,715 | 0,674 | 0,633 | 0,592 | 1,535 | 1,453 | 1,371 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 2,405 |

Таблица 2.125 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 4

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,120 | 0,119 | 0,117 | 0,116 | 0,115 | 0,113 | 0,135 | 0,132 | 0,130 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,064 | 0,065 | 0,064 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |

Таблица 2.126 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 5

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,962 | 0,948 | 0,935 | 0,922 | 0,909 | 0,896 | 0,844 | 1,272 | 1,246 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,256 | 0,243 | 0,231 | 0,219 | 0,207 | 0,195 | 0,149 | 0,583 | 0,564 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

Таблица 2.127 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 6

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,253 | 0,248 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,173 | 0,168 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |

Таблица 2.128 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 7

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,237 | 0,235 | 0,232 | 0,230 | 0,227 | 0,224 | 0,212 | 0,253 | 0,248 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,089 | 0,087 | 0,084 | 0,082 | 0,079 | 0,076 | 0,064 | 0,105 | 0,100 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |

Таблица 2.129 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 8

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,582 | 1,565 | 1,548 | 1,531 | 1,514 | 1,496 | 1,686 | 1,651 | 1,617 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,222 | 1,206 | 1,190 | 1,174 | 1,158 | 1,141 | 1,334 | 1,302 | 1,269 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |

Таблица 2.130 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 9

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,731 | 1,712 | 1,864 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,368 | 0,370 | 0,372 | 0,364 | 0,366 | 0,368 | 0,369 | 0,360 | 0,520 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |

Таблица 2.131 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии котельной № 10

| Год Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1,748 | 1,748 | 1,711 |
| Резервная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1,675 | 1,675 | 1,638 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году значительные изменения в балансах тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии отсутствуют, настоящая схема дополнена сведениями о новой модульной отельной № 10.

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя выполнен в программе Zulu Thermo, результаты расчета, в том числе пьезометрические графики, приведены на рисунках 2.24-2.33.

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 1, Космонавтов, 44б до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 2, Ленина, 121а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 3, Космонавтов, 50 до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 4, Боровая, 1в до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 5, Советская, 54а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 6, Космонавтов, 58а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 7, Уральская, 21а до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 8, Молодежная, 2 до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 9, Космонавтов, 43б до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график тепловой сети по магистральному выводу
котельной № 10, Денисовский, 1б до самого удаленного потребителя

По результатам расчета установлено наличие возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от источника тепловой энергии.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Согласно информации, предоставленной ООО «Тепловодосети», о наличии доступной мощности подключения к теплоснабжению (исх. №147 от 26.07.2017), у котельных № 1, 3, 4 и 8 свободная мощность отсутствует.

Резерв мощности имеется у остальных котельных.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Развитие теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный возможно по трем сценариям.

Первый. Существующая тенденция отключения двух- и одноквартирных жилых домов приведет к полному приводу частного сектора на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации. Значительного влияния на гидравлический режим работы системы теплоснабжения отключения не окажут, поскольку таких потребителей немного. Замена ветхих и аварийных теплосетей будет осуществляться по мере их выхода из строя с постепенным нарастанием случаев отказа и увеличением последствий. Такой сценарий не требует материальных затрат на ближайшие годы.

Второй. Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключенными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем заметы ветхих и аварийных теплосетей.

Третий. Отказ от существующей централизованной системы теплоснабжения с поэтапным переводом наиболее удаленных потребителей на блочно-модульные котельные. Постепенные вывод из эксплуатации теплосетей от существующих котельных и сокращение их зоны действия. Поддержание работоспособности существующих теплосетей до их вывода из эксплуатации за счет своевременных ремонтов.

Мероприятия по замене тепловых сетей с. Кетово, запланированные в схеме 2018 года, не были выполнены в полном объеме.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения с. Кетово приведены в таблице 2.132.

Таблица 2.132 –Технико-экономическое сравнение вариантов развития

| № п/п | Наименование показателя | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капиталовложения, тыс.руб. | 150062 | 150062 | 160000 |
|  | Эксплуатационные расходы, тыс.руб. | 6000 | - | 6000 |
|  | Произведено тепловой энергии, Гкал/год | 31227 | 31063 | 29354 |
|  | Потери тепловой энергии, % | 6,92 | 6,44 | 1 |

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Для сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный предлагается сохранение отопления многоквартирных жилых домов и объектов общественно-делового назначения от действующих центральных котельных.

Для индивидуальных жилых домов предусматривается автономное теплоснабжение. Для ремонтируемых и проектируемых тепловых сетей принята подземная прокладка в лотковых каналах с устройством камер для обслуживания арматуры.

Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Строительство блочно-модульных котельных для социально-административных объектов населенных пунктов сельского поселения вместо существующих индивидуальных (встроенных) источников привело бы к повышению автоматизации и эффективности работы системы теплоснабжения, снизило затраты на эксплуатацию. Но внедрение такой системы требует больших материальных затрат.

Износ тепловых сетей с. Кетово достаточно высокий, что свидетельствует о высокой вероятности аварий теплотрассы, микроповреждений трубопроводов, а следовательно, высоких потерь теплоносителя и тепловой энергии. Реконструкция существующей системы теплоснабжения позволит повысить эффективность оборудования, повысить уровень надежности, снизить потери тепловой энергии.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения (п.5.2) потребность произведенной тепловой энергии останется без существенных изменений, капитальные вложения сопоставимы.

Существующие центральные котельные имеют продолжительный срок эксплуатации. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется в связи с низким спросом централизованного теплоснабжения среди населения.

Первый вариант содержит наибольшие риски по отказам в периоды отопления, массовым недоотпускам энергии и потерями тепловой энергии до реконструкции, требующей значительные капитальные вложения в сжатые сроки.

Второй вариант подразумевает сохранение существующей системы с равномерным распределением капитальных расходов, наименьшими рисками и обновлению системы теплоснабжения на расчетный период.

Третий вариант связан с полным отказом от централизованной системы, с капитальными вложениями на проектирование и сооружение новых индивидуальных котельных, содержанием еще не выведенных тепловых сетей существующих централизованных котельных, их ремонтами, а также возможными рисками значительного увеличения затрат на сооружение новых источников. Кроме того для такого варианта полностью отсутствует возможность вернуть централизованную систему теплоснабжения, из-за значительных средств на сооружение теплосетей. Такой сценарий в ближайшее время не является актуальным.

Из трех вариантов наибольшее количество произведенной тепловой энергии имеется в первом варианте в связи с потерями тепла в теплосетях, особенно в ветхих и аварийных.

С учетом имеющихся рисков выбран второй вариант перспективного развития систем теплоснабжения.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году к изменениям, влияющим на перспективное развития котельных с. Кетово, можно отнести ввод в эксплуатацию модульной котельной № 10.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в с. Кетово – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в с. Кетово равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии с. Кетово приведена в таблице 2.133.

Таблица 2.133 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях с. Кетово

| Источник теплоснабжения | Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2048 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 | 2,498 |
| Котельная № 2 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Котельная № 3 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| Котельная № 4 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Котельная № 5 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| Котельная № 6 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 7 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| Котельная № 8 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Котельная № 9 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Котельная № 10 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в с. Кетово равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования котельных с. Кетово баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Объем воды в рассматриваемых закрытых системах теплоснабжения приняты согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) и указаны в таблице 2.134.

Таблица 2.134 – Объем воды в трубопроводах тепловых сетей

| Теплоисточник | Котельная с. Кетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 999,4 | 254,8 | 318,5 | 12,5 | 213,2 | 19,5 | 19,5 | 130 | 143,7 | 140,6 |

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 2.135.

Таблица 2.135 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

| Параметр | Для эксплуатационного режима | Для аварийного режима |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 2,498 | 19,99 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 2,498 | 19,99 |
| Котельная №2 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,637 | 5,096 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,637 | 5,096 |
| Котельная № 3 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,796 | 6,370 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,796 | 6,370 |
| Котельная № 4 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,031 | 0,250 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,031 | 0,250 |
| Котельная №5 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,533 | 4,264 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,533 | 4,264 |
| Котельная № 6 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,049 | 0,390 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,049 | 0,390 |
| Котельная № 7 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,049 | 0,390 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,049 | 0,390 |
| Котельная №8 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,325 | 2,600 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,325 | 2,600 |
| Котельная № 9 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,359 | 2,873 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,359 | 2,873 |
| Котельная № 10 |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,352 | 2,81 |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | 0,352 | 2,81 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок централизованных котельных с. Кетово и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей приведен в таблице 2.136.

Таблица 2.136 – Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных с. Кетово и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей

| Год Величина | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году значительные изменения баланса производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя в системах теплоснабжения сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, показывает на отсутствие значительных изменений.

Таблица 2.137 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительной установки муниципальной котельной с. Кетово в аварийных режимах

| Год Величина | Производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
| Котельная № 1 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| Котельная № 2 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 | 5,096 |
| Котельная № 3 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 | 6,370 |
| Котельная № 4 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| Котельная № 5 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 | 4,264 |
| Котельная № 6 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Котельная № 7 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Котельная № 8 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| Котельная № 9 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 | 2,873 |
| Котельная № 10 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны теплоснабжения и нагрузка потребителей сохранится на расчетный период для пос. Придорожный и с. Кетово.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома с неплотной застройкой на окраинах села, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов несущественно увеличится на расчетный период.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещениях этой квартиры – не предвидится. Возникновение условий ее организации – отключение многоэтажных домов от централизованной системы теплоснабжения – не предполагается.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчетного периода в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Подпункт разработан с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Реконструкция и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный нет, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный период не предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах с. Кетово, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем, ограниченных своими радиусами эффективного теплоснабжения.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения в центральных котельных и индивидуальных источниках с. Кетово и пос. Придорожный остаются неизменными на расчетный период. Теплоснабжение на нужды ГВС сохранится на расчетный период для котельной № 9, потребление теплоносителя не предполагается.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Возобновляемые источники энергии в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют и их ввод не предполагается на расчетный период. Местным видом топлива являются дрова, которое не используется на централизованных источниках из-за низкого КПД.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии представлены в таблице 2.138 и 2.139.

Таблица 2.138 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных с. Кетово

| Теплоисточник | Котельная с. Кетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 0,3300 | 0,1372 | 0,041 | 0,001 | 0,022 | 0,0019 | 0,005 | 0,025 | 0,061 | 0,0430 |
| Число абонентов, шт. | 173 | 26 | 22 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 | 1 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 524,24 | 189,50 | 537 | 1000 | 455 | 1053 | 800 | 400,0 | 278,7 | 23,26 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 2483,57 | 777,97 | 128,70 | 2,69 | 47,22 | 2,87 | 2,87 | 90,7 | 88,3 | 125,15 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 4,39 | 1,99 | 1,04 | 0,04 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,74 | 0,71 | 0,1465 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 1767,62 | 2557,94 | 8081 | 14870 | 8471 | 10453 | 10453 | 8159 | 8041 | 1170,60 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 6,95 | 0,98 | 2,41 | 0,075 | 0,50 | 0,08 | 0,142 | 0,23 | 1,228 | 0,04 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км2 | 21,06 | 7,14 | 58,78 | 75,00 | 22,73 | 42,11 | 28 | 9,20 | 20,13 | 0,93 |
| Расчетный перепад температур в т/с, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 3,73 | 4,19 | 1,74 | 1,23 | 2,00 | 1,64 | 1,79 | 2,35 | 2,18 | 9,59 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 0,667 | 0,562 | 0,487 | 0,06 | 0,224 | 0,085 | 0,056 | 0,232 | 0,402 | 0,256 |

Радиус эффективного теплоснабжения, при котором мощность источника тепловой энергии нетто равна присоединенной тепловой нагрузке потребителей при существующей теплоплотности определен по результатам расчета, сведенным в таблицу 2.139. Иными словами радиус эффективного теплоснабжения – радиус зоны действия (круга) теплоисточника, способного обеспечить максимальную тепловую нагрузку при существующей теплоплотности без капитальных затрат на реконструкцию котельной.

Таблица 2.139 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для котельных с. Кетово

| Теплоисточник | Котельная с. Кетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |
| Площадь окружности действия источника тепла, км2 | 1,397 | 0,562 | 0,487 | 0,01 | 0,16 | 0,085 | 0,010 | 0,232 | 0,402 | 0,206 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/(ч км2) | 4,97 | 0,992 | 0,745 | 7,50 | 3,13 | 0,023 | 0,010 | 0,169 | 2,42 | 0,19 |
| Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч | 11,34 | 0,99 | 3,23 | 0,15 | 2,08 | 3,48 | 14,20 | 1,36 | 1,71 | 1,86 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,63 | 2,86 | 3,23 | 1,77 | 4,22 | 0,24 | 0,24 | 1,58 | 1,39 | 46,55 |

Результат расчета показывает, что все потребители, находящиеся в зоне действия источников котельных с. Кетово расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году значительные изменения в отношении существующих радиусов эффективного теплоснабжения для котельных отсутствуют. Схема дополнена сведениями о новой модульной котельной № 10.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом выведенных из эксплуатации тепловых сетей и сооружений на них, отсутствуют.

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство, реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Тепловые сети котельных № 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 находятся в ветхом состоянии из-за исчерпания эксплуатационного ресурса. В связи с чем требуется их поэтапная реконструкция.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельных.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Актуальные изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов, не требуются по причине отсутствия таких сетей.

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) , отдельным участкам такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения оценивается как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Открытые системы теплоснабжения в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный отсутствуют. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему (систему ГВС соответственно) на расчетный период не предполагается.

9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по источникам финансирования мероприятий, проводимых на теплопотребляющих установках потребителей, обеспечивающих перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, подтверждаются соответствующими нормативными правовыми актами и (или) договорами (соглашениями).

Однако мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

Значительные изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют и включают сведения о новой модульной котельной № 10.

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Основным видом топлива для всех централизованных котельных сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является природный газ.

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.140. Местные виды топлива сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный в качестве основного использовать не рентабельно.

Таблица 2.140 – Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| Источник тепловой энергии | Вид расхода топлива | Период | Значения расхода топлива по этапам (годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
|  |  |  | Природный газ, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | максимальный часовой | зимний | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 | 0,716 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 | 0,4342 |
|  | годовой | зимний | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 | 1022,5 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 |
| Котельная № 2 | максимальный часовой | зимний | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
|  | годовой | зимний | 231,1 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 | 231,2 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| Котельная № 3 | максимальный часовой | зимний | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | годовой | зимний | 425,8 | 425,7 | 425,7 | 425,7 | 425,7 | 425,7 | 425,7 | 425,7 | 425,7 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 350,0 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 349,9 | 349,9 |
| Котельная № 4 | максимальный часовой | зимний | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | годовой | зимний | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,60 | 14,38 | 13,94 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,00 | 11,82 | 11,46 |
| Котельная № 5 | максимальный часовой | зимний | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | годовой | зимний | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| Котельная № 6 | максимальный часовой | зимний | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | годовой | зимний | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 | 29,07 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 | 23,90 |
| Котельная № 7 | максимальный часовой | зимний | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | годовой | зимний | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| Котельная № 8 | максимальный часовой | зимний | 0,061 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,059 | 0,059 | 0,058 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,035 |
|  | годовой | зимний | 86,4 | 86,2 | 86,0 | 85,7 | 85,4 | 85,2 | 84,4 | 83,7 | 83,4 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 71,1 | 70,8 | 70,7 | 70,5 | 70,2 | 70,0 | 69,4 | 68,8 | 68,6 |
| Котельная № 9 | максимальный часовой | зимний | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,189 | 0,188 | 0,187 |
|  |  | летний | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
|  |  | переходной | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,113 |
|  | годовой | зимний | 274 | 274 | 273,7 | 273,3 | 272,9 | 272,5 | 270,6 | 268,7 | 267,2 |
|  |  | летний | 9,73 | 9,73 | 9,72 | 9,71 | 9,70 | 9,69 | 9,62 | 9,55 | 9,50 |
|  |  | переходной | 226 | 225 | 225,0 | 224,6 | 224,4 | 224,0 | 222,4 | 220,9 | 219,6 |
| Котельная № 10 | максимальный часовой | зимний | 0,062 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 0,0376 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 | 0,0428 |
|  | годовой | зимний | 88,6 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
|  |  | летний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | переходной | 72,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году учитываются сведения о потреблении топлива новой модульной котельной № 10.

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов нормативных запасов резервного и аварийного видов топлива по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблицах 2.141 и 2.142.

Таблица 2.141 – Расчеты нормативных запасов резервного вида топлива (дизельное топливо)

| Источник тепловой энергии | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 | 25,46 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 2 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| Котельная № 3 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
| Котельная № 4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 |
| Котельная № 5 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,13 | 2,12 |
| Котельная № 6 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Котельная № 7 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Котельная № 8 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,87 | 1,86 |
| Котельная № 9 | 6,74 | 6,72 | 6,72 | 6,70 | 6,70 | 6,69 | 6,64 | 6,60 | 6,56 |
| Котельная № 10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |

Таблица 2.142 – Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива (мазут, дизельное топливо)

| Источник тепловой энергии | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |
| Котельная № 1 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
| Котельная № 3 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
| Котельная № 4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| Котельная № 6 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная № 7 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Котельная № 8 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная № 9 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Котельная № 10 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для котельных сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является природный газ.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Местным видом топлива в сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

10.4 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Единственным видом основным топлива для центральных котельных с. Кетово является природный газ (уголь не применяется). Доля его использования составляет 100 %. Значения низшей теплоты сгорания природного газа и его доля по источникам приведены в таблице 2.143.

Таблица 2.143 – Значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № пп | Система теплоснабжения | Топливо | Объем потребления, тыс.м3 | Доля потребления, % | Значение низшей теплоты сгорания топлива, ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 | Природный газ | 1949,479 | 44,9 | 8035 |
|  | Котельная № 2 | Природный газ | 440,615 | 10,2 | 8001 |
|  | Котельная № 3 | Природный газ | 811,725 | 18,7 | 8035 |
|  | Котельная № 4 | Природный газ | 28,264 | 0,7 | 8035 |
|  | Котельная № 5 | Природный газ | 166,913 | 3,8 | 8001 |
|  | Котельная № 6 | Природный газ | 55,428 | 1,3 | 8015 |
|  | Котельная № 7 | Природный газ | 27,714 | 0,6 | 8015 |
|  | Котельная № 8 | Природный газ | 164,800 | 3,8 | 8035 |
|  | Котельная № 9 | Природный газ | 523,217 | 12,1 | 8001 |
|  | Котельная № 10 | Природный газ | 168,86 | 3,9 | 8035 |

Рисунок 2.34 – Доля топлива используемого для производства тепловой энергии
по системам теплоснабжения

10.5 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в сельских населенных пунктах с. Кетово и п. Придорожный, – природный газ.

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса сельских населенных пунктов с. Кетово и п. Придорожный является сохранение существующего потребления природного газа и полный перевод индивидуальных источников на газообразное топливо.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Тепловые сети с. Кетово состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации (рисунок 2.35).

Рисунок 2.35 – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка
тепловой сети

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

t·

где  – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при 1, она монотонно убывает, при 1 - возрастает; при 1 функция принимает вид tConst. А - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5×exp(/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Расчет безотказной работы участков теплотрассы централизованных котельных с. Кетово и приведен в таблицах 2.144 - 2.153.

Таблица 2.144 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 1

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,01 | 0,00005 | 0,998 |
|  | 2 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,012 | 0,00006 | 0,998 |
|  | 3 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,025 | 0,00012 | 0,996 |
|  | 4 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,015 | 0,00007 | 0,998 |
|  | 5 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,05 | 0,00023 | 0,993 |
|  | 6 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,015 | 0,00007 | 0,998 |
|  | 7 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,022 | 0,00010 | 0,997 |
|  | 8 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,015 | 0,00007 | 0,998 |
|  | 9 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,012 | 0,00006 | 0,998 |
|  | 10 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,131 | 0,00060 | 0,982 |
|  | 11 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,042 | 0,00019 | 0,994 |
|  | 12 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,015 | 0,00007 | 0,998 |
|  | 13 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,02 | 0,00009 | 0,997 |
|  | 14 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,159 | 0,00073 | 0,978 |
|  | 15 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,176 | 0,00081 | 0,975 |
|  | 16 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,03 | 0,00014 | 0,996 |
|  | 17 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,089 | 0,00041 | 0,987 |
|  | 18 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,037 | 0,00017 | 0,995 |
|  | 19 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,062 | 0,00029 | 0,991 |

Таблица 2.145 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 2

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,006 | 0,00003 | 0,999 |
|  | 2 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,028 | 0,00013 | 0,996 |
|  | 3 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,028 | 0,00013 | 0,996 |
|  | 4 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,036 | 0,00017 | 0,995 |
|  | 5 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,124 | 0,00057 | 0,982 |
|  | 6 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,044 | 0,00020 | 0,994 |
|  | 7 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,033 | 0,00015 | 0,995 |
|  | 8 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,033 | 0,00015 | 0,995 |
|  | 9 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,022 | 0,00010 | 0,997 |
|  | 10 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,069 | 0,00032 | 0,990 |
|  | 11 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,03 | 0,00014 | 0,996 |
|  | 12 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,039 | 0,00018 | 0,994 |
|  | 13 | 1991 | 31 | 0,0046 | 0,014 | 0,00006 | 0,998 |

Таблица 2.146 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 3

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,053 | 0,000085 | 0,998 |
|  | 2 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,026 | 0,000042 | 0,999 |
|  | 3 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,038 | 0,000061 | 0,998 |
|  | 4 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,13 | 0,000208 | 0,994 |
|  | 5 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,1 | 0,000160 | 0,996 |
|  | 6 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,085 | 0,000136 | 0,996 |
|  | 7 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,053 | 0,000085 | 0,998 |
|  | 8 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,07 | 0,000112 | 0,997 |
|  | 9 | 1995 | 27 | 0,0016 | 0,1 | 0,000160 | 0,996 |

Таблица 2.147 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 4

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1992 | 30 | 0,0039 | 0,054 | 0,00021 | 0,994 |

Таблица 2.148 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 5

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,027 | 0,001 | 0,986 |
|  | 2 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,047 | 0,001 | 0,986 |
|  | 3 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,01 | 0,001 | 0,986 |
|  | 4 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,02 | 0,001 | 0,986 |
|  | 5 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,03 | 0,001 | 0,986 |
|  | 6 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,036 | 0,001 | 0,986 |
|  | 7 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,016 | 0,001 | 0,986 |
|  | 8 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,012 | 0,001 | 0,986 |
|  | отвод1 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,055 | 0,001 | 0,986 |
|  | отвод2 | 2008 | 14 | 0,0010 | 0,029 | 0,001 | 0,986 |

Таблица 2.149 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 6

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1991 | 27 | 0,0016 | 0,15 | 0,0002 | 0,995 |
|  | 2 | 1991 | 27 | 0,0016 | 0,09 | 0,0001 | 0,997 |

Таблица 2.150 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 7

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2011 | 11 | 0,001 | 0,025 | 0,001 | 0,99 |
|  | 2 | 2011 | 11 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,99 |

Таблица 2.151 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 8

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,131 | 0,0002 | 0,995 |
|  | 2 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,317 | 0,0006 | 0,986 |
|  | 3 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,323 | 0,0006 | 0,986 |
|  | 4 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,047 | 0,0001 | 0,998 |
|  | 5 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,04 | 0,0001 | 0,998 |
|  | 6 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,04 | 0,0001 | 0,998 |
|  | 7 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,065 | 0,0001 | 0,998 |
|  | 8 | 1998 | 24 | 0,0018 | 0,06 | 0,0001 | 0,998 |

Таблица 2.152 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 9

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,11 | 0,00011 | 0,9991 |
|  | 2 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,067 | 0,00007 | 0,9994 |
|  | 3 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,073 | 0,00007 | 0,9994 |
|  | 4 | 1995 | 27 | 0,0025 | 0,065 | 0,00016 | 0,9957 |
|  | 5 | 1995 | 27 | 0,0025 | 0,042 | 0,00011 | 0,9970 |
|  | 6 | 1995 | 27 | 0,0025 | 0,04 | 0,00010 | 0,9973 |
|  | 7 | 1995 | 27 | 0,0025 | 0,04 | 0,00010 | 0,9973 |
|  | 8 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,05 | 0,00005 | 0,9996 |
|  | 9 | 2015 | 7 | 0,0010 | 0,03 | 0,00003 | 0,9998 |
|  | 10 | 2016 | 6 | 0,0010 | 0,02 | 0,00002 | 0,9999 |
|  | 11 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,115 | 0,00012 | 0,9990 |
|  | 11 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,02 | 0,00002 | 0,9998 |
|  | 12 | 2014 | 8 | 0,0010 | 0,02 | 0,00002 | 0,9998 |
|  | 13 | 2010 | 12 | 0,0010 | 1,241 | 0,00124 | 0,9852 |

Таблица 2.153 – Расчет безотказной работы участков теплотрассы котельной № 10

| №пп | Перечень участков тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км | Интенсивность отказов на участке, 1/год | Вероятность безотказной работы участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2019 | 3 | 0,0013 | 0,182 | 0,00024 | 0,999 |

Анализ полученных данных показывает, что существующая надежность системы теплоснабжения центральной котельной № 1, а в перспективе – остальных, не соответствует норме и тепловые сеть требует замены, перспективные показатели надежности учитывают мероприятия по ремонту тепловых сетей.

- Таблица 2.154 – Расчет вероятности безотказной работы системы теплоснабжения от муниципальных котельных с. Кетово

| Система теплоснабжения | Вероятность безотказной работы теплотрассы, PТС | Вероятность безотказной работы источника теплоснабжения, PИТ | Вероятность безотказной работы потребителя теплоты, PПТ | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения, PСЦТ | Минимальная вероятность безотказной работы системы теплоснабжения*, PСЦТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0,459 | 0,97 | 0,99 | 0,4407777 | 0,86 |
| Котельная № 2 | 0,930 | 0,97 | 0,99 | 0,893079 |  |
| Котельная № 3 | 1,000 | 0,97 | 0,99 | 0,9603 |  |
| Котельная № 4 | 0,994 | 0,97 | 0,99 | 0,9545382 |  |
| Котельная № 5 | 0,986 | 0,97 | 0,99 | 0,9468558 |  |
| Котельная № 6 | 1,000 | 0,97 | 0,99 | 0,9603 |  |
| Котельная № 7 | 0,993 | 0,97 | 0,99 | 0,9535779 |  |
| Котельная № 8 | 1,000 | 0,97 | 0,99 | 0,9603 |  |
| Котельная № 9 | 0,9728 | 0,97 | 0,99 | 0,93417984 |  |
| Котельная № 10 | 0,999 | 0,97 | 0,99 | 0,9593397 |  |

* – СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Перспективный расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных с. Кетово приведен в таблице 2.155.

Таблица 2.155 – Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети котельных с. Кетово

| Сеть тепловой энергии | Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10-3 1/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2042 гг. |
| Котельной № 1 | 13,72 | 15,71 | 18,20 | 21,32 | 25,29 | 10,80 | 5,45 | 5,45 |
| Котельной № 2 | 2,35 | 1,12 | 1,00 | 0,90 | 0,82 | 0,58 | 0,51 | 0,51 |
| Котельной № 3 | 3,24 | 1,91 | 1,77 | 1,65 | 1,55 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Котельной № 4 | 0,250 | 0,301 | 0,366 | 0,452 | 0,567 | 2,263 | 0,054 | 0,054 |
| Котельной № 5 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,323 | 0,340 | 0,503 | 0,282 | 0,282 |
| Котельной № 6 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельной № 7 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,055 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Котельной № 8 | 2,02 | 2,27 | 2,57 | 2,95 | 3,41 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Котельной № 9 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Котельной № 10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,29 |

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы централизованных котельных с. Кетово приведен в таблице 2.156.

Таблица 2.156 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы котельных с. Кетово

| Тепловая сеть | Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2042 гг. |
| Котельной № 1 | 0,741 | 0,848 | 0,983 | 1,151 | 1,366 | 2,916 | 1,472 | 1,472 |
| Котельной № 2 | 0,127 | 0,060 | 0,054 | 0,049 | 0,044 | 0,157 | 0,138 | 0,138 |
| Котельной № 3 | 0,175 | 0,103 | 0,096 | 0,089 | 0,084 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Котельной № 4 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,136 | 0,076 | 0,076 |
| Котельной № 5 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,031 | 0,611 | 0,015 | 0,015 |
| Котельной № 6 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельной № 7 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельной № 8 | 0,109 | 0,123 | 0,139 | 0,159 | 0,184 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельной № 9 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Котельной № 10 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,049 | 0,057 | 0,078 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системах теплоснабжения с. Кетово приведен в таблице 2.157.

Таблица 2.157 – Расчет вероятности безотказной работы теплотрассы в системе теплоснабжения с. Кетово

| Тепловая сеть | Вероятность безотказной работы теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2042 гг. |
| Котельной № 1 | 0,65 | 0,60 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,78 | 0,90 | 0,92 |
| Котельной № 2 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельной № 3 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,99 |
| Котельной № 4 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 1,00 | 1,00 |
| Котельной № 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Котельной № 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельной № 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельной № 8 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Котельной № 9 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| Котельной № 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 ≤ 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

- Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Кетово приведен в таблице 2.158.

Таблица 2.158 – Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в системе теплоснабжения с. Кетово

| Источник тепловой энергии | Приведенный объем недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2042 гг. |
| Котельной № 1 | 8,522 | 9,753 | 11,305 | 13,086 | 15,350 | 37,780 | 18,293 | 17,902 |
| Котельной № 2 | 0,363 | 0,169 | 0,151 | 0,135 | 0,116 | 0,361 | 0,444 | 0,435 |
| Котельной № 3 | 0,567 | 0,329 | 0,303 | 0,277 | 0,258 | 1,398 | 1,370 | 1,341 |
| Котельной № 4 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,102 | 0,002 | 0,002 |
| Котельной № 5 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,034 | 0,035 | 0,249 | 0,210 | 0,206 |
| Котельной № 6 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Котельной № 7 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0022 |
| Котельной № 8 | 0,171 | 0,190 | 0,213 | 0,241 | 0,275 | 0,464 | 0,454 | 0,445 |
| Котельной № 9 | 0,182 | 0,182 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,902 | 0,892 | 0,971 |
| Котельной № 10 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,086 | 0,100 | 0,133 |

Таблица 2.159 – Результаты оценки простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии с. Кетово

| Тепловая сеть | Приведенная продолжительность прекращений подачи тепловой энергии, час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028- 2032 гг. | 2033- 2037 гг. | 2038- 2042 гг. |
| Котельной № 1 | 0,741 | 0,848 | 0,983 | 1,151 | 1,366 | 2,916 | 1,472 | 1,472 |
| Котельной № 2 | 0,127 | 0,060 | 0,054 | 0,049 | 0,044 | 0,157 | 0,138 | 0,138 |
| Котельной № 3 | 0,175 | 0,103 | 0,096 | 0,089 | 0,084 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Котельной № 4 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,031 | 0,611 | 0,015 | 0,015 |
| Котельной № 5 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,136 | 0,076 | 0,076 |
| Котельной № 6 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельной № 7 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Котельной № 8 | 0,109 | 0,123 | 0,139 | 0,159 | 0,184 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Котельной № 9 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,521 | 0,521 | 0,521 |
| Котельной № 10 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,049 | 0,057 | 0,078 |

11.6 Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, установка резервного оборудования, организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии, взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, устройство резервных насосных станций, установка баков-аккумуляторов не требуется.

По сравнению со Схемой теплоснабжения 2018 года в 2022 году скорректированы значения показателей надежности в соответствии с предлагаемыми мероприятиями по обновлению тепловых сетей, приведены сведения о надежности тепловой сети новой модельной котельной № 10.

11.7 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

При выполнении оценки показателей надежности теплоснабжения потребителя должный рассматриваться два уровня теплоснабжения потребителей – расчетный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

- подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.160;

- Таблица 2.160 – Допустимое снижение подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t0, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

В системе теплоснабжения резервные источники отсутствуют, передача части тепловой нагрузи на другие источники невозможна. В связи с чем аварии связанные с полным прекращением подачи тепла с источника или функционирования коллектора тепловой сети приведут к остановке работы всей системы теплоснабжения и результатами для всех потребителей, приведенными в Разделе 16 пояснительной записки Схемы теплоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители переводят на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю.

При допустимой возможности снижения температуры помещения 12 °С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

Переключения запорно-регулирующей арматуры на тепловой сети, позволяющей обеспечить циркуляцию теплоносителя в тепловой сети до и после аварийного участка, технически невозможны.

Моделированием гидравлических режимов работы таких систем выполнено с помощью программы Zulu Thermo. Графический вид моделей систем теплоснабжения приведен на рисунках 2.36 – 2.45.

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 1, Космонавтов, 44б

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 2, Ленина, 121а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 3, Космонавтов, 50

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 4, Боровая, 1в

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 5, Советская, 54а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 6, Космонавтов, 58а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 7, Уральская, 21а

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 8, Молодежная, 2

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 9, Космонавтов, 43б

- – Модель системы теплоснабжения котельной № 10, Денисовский, 1б

11.7.1 Отказы элементов тепловых сетей

Оценка надежности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения выполняется на основании результатов анализа расчетов возможности обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения с перспективной нагрузкой при отказе головного участка теплопровода на одном (с наибольшим диаметром) из выводов тепловой мощности от источника тепловой энергии, однако котельные имеют по одному выводу.

Кольцевые тепловые сети в системе теплоснабжения отсутствуют, отказы элементов тепловых сетей в их параллельных или резервируемых участках невозможны. Переключения существующей запорно-регулирующей арматуры, обеспечивающей циркуляцию теплоносителя в нижних (после головного участка) участках тепловой сети, технически невозможно.

Наиболее вероятным отказом является отключение одного отвода от коллектора. Одновременное отключение двух и более отводов маловероятно и является аварийным режимом близким к полному прекращению работы всей системы теплоснабжения.

Для потребителей, находящихся в аварийной зоне и оставшихся без поставки тепла, время понижения температуры внутреннего воздуха до 12 °С при различной градации наружных температур представлено в таблице 2.70. Аккумуляционная способность зданий принята в среднем 30 часов.

- Таблица 2.161 – Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Температура наружного воздуха, °С | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12°С, час |
| --- | --- |
| -37 | 4,5 |
| -35 | 4,7 |
| -30 | 5,2 |
| -25 | 5,9 |
| -20 | 6,7 |
| -15 | 7,8 |
| -10 | 9,3 |
| -5 | 11,6 |
| 0 | 15,3 |
| 5 | 22,9 |
| 8 | 33,0 |

Расчет времени снижения температуры, час, в жилых зданиях до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения определено:

t = β ·ln (tв – tн)/ (tв.а – tн),

где 	β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), час;

tв – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 20 °С;

tн – температура наружного воздуха, °С;

tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Наиболее сложным отказом является отключение отвода от коллектора с максимальной тепловой нагрузкой.

Результаты гидравлических расчетов в аварийной ситуации центральной котельной представлены пьезометрическим графиком на рисунках 2.46 – 2.53.

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 1, Космонавтов, 44б) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 2, Ленина, 121а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 3, Космонавтов, 50) до самого удаленного потребителя

- У источника теплоснабжения (котельной № 4, Боровая, 1в) отводы отсутствуют, потребитель – один.

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 5, Советская, 54а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 6, Космонавтов, 58а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 7, Уральская, 21а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 8, Молодежная, 2) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 9, Космонавтов, 43б) до самого удаленного потребителя

У источника теплоснабжения (котельной № 10, Денисовский, 1б) отводы отсутствуют, потребитель – один.

11.7.2 Аварийные режимы работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Наиболее вероятное снижение подачи тепловой энергии возникает при отказе одного из котлов на источнике теплоснабжения, наиболее сложное – котла наибольшей располагаемой мощности.

Результаты гидравлических расчетов в аварийной ситуации представлены пьезометрическими графиками на рисунках 2.54 и 2.63.

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 1, Космонавтов, 44б) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 2, Ленина, 121а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 3, Космонавтов, 50) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 4, Боровая, 1в) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 5, Советская, 54а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 6, Космонавтов, 58а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 7, Уральская, 21а) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 8, Молодежная, 2) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 9, Космонавтов, 43б) до самого удаленного потребителя

- – Пьезометрический график от источника теплоснабжения
(котельной № 10, Денисовский, 1б) до самого удаленного потребителя

В заключение сложившейся ситуации при моделировании аварии можно сделать вывод, что установка дроссельных устройств у потребителей, производимая при наладке сетей, может обеспечить правильное распределение теплоносителя по потребителям лишь в расчетном гидравлическом режиме и близких к нему, но существенно ограничивает возможности управления переменными нормальными режимами и практически не обеспечивает управляемость сети при авариях.

Причиной тому служит, в первую очередь, отсутствие на тепловых сетях и у потребителей оборудования с автоматическим регулированием.

При отказе элемента тепловых сетей, расположенном не на коллекторе, и его отключении, например на отводе от коллектора, в теплоснабжающей системе устанавливается аварийный гидравлический режим с повышенным по сравнению с нормальным режимом суммарным расходом теплоносителя у потребителей (таблицах 2.162 - 2.171). В неуправляемых системах (отсутствие автоматического регулирования) потребители получают больше, чем расчетное количество теплоносителя.

При снижении располагаемой мощности котельной, потребители, удаленные от теплоисточника, могут вообще не получить требуемое тепло, т.е. попасть в состояние отказа не будучи отключенными от тепловой сети.

Значения величин снижения температуры в зданиях потребителей приведено в таблицах 2.162 - 2.171.

- Таблица 2.162 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 1, Космонавтов, 44б

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 6 | 0,06 | 2,57 | 20 | 2,57 | 20,30 | 2,55 | 13,30 |
| 8 | 0,12 | 4,93 | 20 | 4,93 | 20,40 | 4,91 | 13,30 |
| 12 | 0,06 | 2,55 | 20 | 2,55 | 20,50 | 2,53 | 13,40 |
| 14 | 0,01 | 0,44 | 20 | 0,44 | 20,50 | 0,42 | 13,10 |
| 18 | 0,03 | 1,20 | 20 | 1,20 | 20,40 | 1,17 | 13,20 |
| 22 | 0,31 | 12,49 | 20 | 12,48 | 20,40 | 12,34 | 13,30 |
| 30 | 0,44 | 17,46 | 20 | 17,45 | 20,30 | 16,94 | 13,20 |
| 32 | 0,47 | 18,91 | 20 | 18,88 | 20,30 | 18,36 | 13,20 |
| 36 | 0,45 | 18,15 | 20 | откл. | откл. | 18,15 | 13,30 |
| 40 | 0,12 | 4,99 | 20 | откл. | откл. | 4,98 | 13,40 |
| 42 | 0,18 | 7,36 | 20 | откл. | откл. | 7,35 | 13,40 |
| 48 | 0,47 | 18,67 | 20 | откл. | откл. | 18,67 | 13,40 |
| 52 | 0,59 | 23,50 | 20 | откл. | откл. | 23,50 | 13,30 |
| 54 | 0,20 | 7,87 | 20 | откл. | откл. | 7,86 | 13,30 |

- Таблица 2.163 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 2, Ленина, 121а

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4 | 0,02 | 0,65 | 20 | 0,65 | 20,10 | 0,63 | 13,10 |
| 8 | 0,07 | 2,96 | 20 | откл. | откл. | 2,95 | 13,20 |
| 12 | 0,01 | 0,20 | 20 | 0,20 | 20,00 | 0,18 | 12,50 |
| 18 | 0,11 | 4,34 | 20 | 4,34 | 20,10 | 4,34 | 13,30 |
| 22 | 0,16 | 6,75 | 20 | 6,76 | 20,20 | 6,76 | 13,30 |
| 24 | 0,04 | 1,77 | 20 | 1,77 | 20,00 | 1,75 | 13,10 |
| 26 | 0,01 | 0,40 | 20 | 0,40 | 20,00 | 0,38 | 12,90 |
| 28 | 0,13 | 5,34 | 20 | 5,35 | 20,10 | 5,33 | 13,20 |
| 30 | 0,07 | 3,03 | 20 | 3,04 | 20,20 | 3,03 | 13,30 |
| 34 | 0,11 | 4,68 | 20 | 4,69 | 20,20 | 4,68 | 13,30 |
| 36 | 0,01 | 0,33 | 20 | 0,33 | 20,10 | 0,31 | 13,00 |
| 40 | 0,07 | 3,07 | 20 | 3,08 | 20,60 | 3,12 | 13,70 |
| 42 | 0,02 | 0,84 | 20 | 0,84 | 20,60 | 0,85 | 13,70 |
| 44 | 0,01 | 0,39 | 20 | 0,39 | 20,50 | 0,40 | 13,60 |
| 48 | 0,10 | 4,24 | 20 | 4,25 | 20,20 | 4,25 | 13,40 |

- Таблица 2.164 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 3, Космонавтов, 50

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4 | 0,22 | 8,94 | 20 | откл. | откл. | 8,94 | 12,00 |
| 8 | 1,21 | 48,58 | 20 | 48,57 | 20,10 | 48,46 | 12,00 |
| 12 | 0,18 | 7,12 | 20 | 7,12 | 20,10 | 7,10 | 12,00 |
| 16 | 0,08 | 3,21 | 20 | 3,21 | 20,10 | 3,20 | 12,00 |
| 20 | 0,09 | 3,65 | 20 | 3,65 | 20,20 | 3,63 | 12,10 |
| 24 | 0,07 | 2,73 | 20 | 2,73 | 20,20 | 2,71 | 12,10 |
| 28 | 0,11 | 4,45 | 20 | 4,45 | 20,20 | 4,43 | 12,10 |
| 32 | 0,12 | 5,01 | 20 | 5,01 | 20,20 | 4,98 | 12,10 |
| 34 | 0,12 | 5,12 | 20 | 5,11 | 20,30 | 5,07 | 12,20 |

- Таблица 2.165 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 4, Боровая, 1в

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 62 | 0,23 | 9,31 | 20 | откл. | откл. | 9,32 | 14 |

- Таблица 2.166 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 5, Советская, 54а

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 2 | 0,08 | 3,07 | 20 | откл. | откл. | 3,07 | 13,10 |

- Таблица 2.167 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 6, Космонавтов, 58а

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4 | 0,04 | 1,63 | 20 | 1,77 | 20,70 | 1,39 | 12,10 |
| 6 | 0,04 | 1,59 | 20 | откл. | откл. | 1,35 | 12,10 |

- Таблица 2.168 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 7, Уральская, 21а

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4 | 0,04 | 1,55 | 20 | откл. | откл. | 1,42 | 12,50 |
| 8 | 0,03 | 1,39 | 20 | 1,39 | 20,10 | 1,25 | 12,10 |
| 10 | 0,03 | 1,46 | 20 | 1,45 | 20,40 | 1,32 | 12,30 |

- Таблица 2.169 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 8, Молодежная, 2

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 2 | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 4 | 0,01 | 1,95 | 20 | 0,36 | 20,00 | 0,33 | 12,40 |
| 8 | 0,01 | 0,40 | 20 | 0,40 | 20,00 | 0,36 | 12,30 |
| 12 | 0,07 | 2,69 | 20 | откл. | откл. | 2,67 | 12,90 |
| 16 | 0,01 | 0,37 | 20 | откл. | откл. | 0,34 | 12,50 |
| 20 | 0,00 | 0,16 | 20 | откл. | откл. | 0,14 | 12,00 |
| 22 | 0,00 | 0,05 | 20 | откл. | откл. | 0,05 | 13,70 |
| 31 | 0,01 | 0,47 | 20 | 0,47 | 20,10 | 0,42 | 12,50 |
| 33 | 0,05 | 2,04 | 20 | 2,03 | 20,10 | 1,95 | 12,80 |
| 35 | 0,01 | 0,21 | 20 | 0,21 | 20,10 | 0,17 | 12,00 |
| 37 | 0,06 | 2,77 | 20 | 2,74 | 20,40 | 2,66 | 13,00 |

- Таблица 2.170 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 9, Космонавтов, 43б

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 6 | 0,01 | 0,32 | 20 | откл. | откл. | 0,31 | 13,30 |
| 10 | 0,03 | 1,44 | 20 | откл. | откл. | 1,45 | 13,90 |
| 12 | 0,03 | 1,21 | 20 | откл. | откл. | 1,22 | 13,90 |
| 14 | 0,01 | 0,34 | 20 | откл. | откл. | 0,35 | 13,90 |
| 16 | 0,01 | 0,30 | 20 | откл. | откл. | 0,30 | 13,90 |
| 18 | 0,01 | 0,34 | 20 | откл. | откл. | 0,35 | 13,90 |
| 22 | 0,28 | 11,11 | 20 | 11,10 | 20,00 | 11,07 | 13,50 |
| 26 | 0,00 | 0,17 | 20 | 0,17 | 20,10 | 0,16 | 13,20 |
| 30 | 0,06 | 2,31 | 20 | 2,31 | 20,30 | 2,32 | 13,70 |
| 34 | 0,00 | 0,08 | 20 | 0,08 | 20,30 | 0,08 | 13,70 |
| 38 | 0,10 | 4,31 | 20 | 4,31 | 20,30 | 4,33 | 13,80 |
| 40 | 0,02 | 0,89 | 20 | 0,89 | 20,30 | 0,90 | 13,80 |
| 42 | 0,09 | 3,91 | 20 | 3,90 | 20,40 | 3,93 | 13,90 |

- Таблица 2.171 – Результаты расчета расхода сетевой воды в системах отопления (СО) и температуры в зданиях потребителей тепла котельной № 10, Денисовский, 1б

| Режим | Нормальный режим |  |  | Отключение отвода коллектора с максимальной нагрузкой |  | Отключение котла на источнике теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 2 | 0,01 | 0,40 | 20 | - | - | 0,40 | 12,3 |

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, отсутствуют.

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Величина необходимых инвестиций на техническое перевооружение источников тепловой энергии и реконструкцию тепловых сетей представлена в таблице 2.172.

Расчет оценки объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем теплоснабжения выполнен при использовании:

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов за I квартал 2010 г. (с учетом НДС),

- СБЦП 81-2001-07 Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения».

Согласно Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов стоимость строительства 1 км тепловой сети в непроходных железобетонных каналах составляет:

- для диаметра 100 мм 9164 тыс.руб.;

- для диаметра 150 мм 12556 тыс.руб.;

- для диаметра 250 мм 25919 тыс.руб.;

- для диаметра 350 мм 33744 тыс.руб.;

- для диаметра 500 мм 49783 тыс.руб.

Таблица 2.172– Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем теплоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 | Всего |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 1 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 2 |  |  |  |  |  |  | 1020 |  | 1020 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 3 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 1700 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 4 |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 360 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 5 |  |  |  |  |  |  | 474 |  | 474 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 6 |  |  |  |  |  |  | 662 |  | 662 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 7 |  |  |  |  |  |  | 662 |  | 662 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 8 |  |  |  |  |  | 662 |  |  | 662 |
|  | Замена отопительных котлов в котельной № 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1020 | 1020 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 1 общей протяженностью 5410 п.м. |  |  |  |  | 16982 | 16982 | 16982 | 16982 | 67928 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 2 общей протяженностью 2445 п.м. |  |  |  |  |  | 7469 | 7469 | 7469 | 22406 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 3 общей протяженностью 1186 п.м. |  |  |  |  |  |  |  | 14891 | 14891 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 4 общей протяженностью 53,8 п.м. |  |  |  |  |  |  | 281 |  | 281 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 5 общей протяженностью 885,4 п.м. |  |  |  |  |  |  | 8119 |  | 8119 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 6 общей протяженностью 12,5 п.м. |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 7 общей протяженностью 70 п.м. |  |  |  |  | 641 |  |  |  | 641 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 8 общей протяженностью 916,5 п.м. |  |  |  |  |  | 8403 |  |  | 8403 |
|  | Замена тепловых сетей котельной № 9 общей протяженностью 1933 п.м. |  |  |  |  |  |  | 8857 | 8857 | 17714 |
| Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17623 | 39238 | 43983 | 49219 | 150062 |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельных с. Кетово, планируются бюджеты муниципального округа, а также внебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет области, муниципального округа и внебюджетные источники.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Показатель эффективности реализации мероприятия приведенный в таблице 2.173 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 8 лет.

Таблица 2.173 – Расчеты экономической эффективности инвестиций

| № пп | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 | Всего |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс. р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 17623 | 39238 | 43983 | 49219 | 150063 |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2025 г |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2026 г |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2027 г |  |  |  |  | 2203 | 11014 | 11014 | 11014 | 35245 |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2028-32 гг |  |  |  |  |  | 24524 | 24524 | 24524 | 73572 |
| 8 | Текущая эффективность мероприятия 2033-37 гг |  |  |  |  |  |  | 5498 | 5498 | 10996 |
| 9 | Текущая эффективность мероприятия 2038-42 гг |  |  |  |  |  |  |  | 30762 | 30762 |
| 10 | Эффективность мероприятия, тыс. р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 | 35538 | 41036 | 71798 | 150575 |
| 11 | Текущее соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |

Экономический эффект мероприятий достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются из бюджетов муниципального округа. Компенсацию единовременных затраты, необходимых для реконструкции сетей, предполагается включать в тариф на тепло.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Кетово в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на расчетный период приведены в таблице 2.174.

В Схеме теплоснабжения 2022 года скорректированы индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 2.174 – Индикаторы развития систем теплоснабжения с. Кетово

| № п/п | Год Индикатор | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 |  | 2038-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | для котельной № 1 | Ед. | 0,0137 | 0,0137 | 0,0157 |  | 0,0182 | 0,0213 | 0,0253 | 0,0108 |  | 0,0055 | 0,0055 |
| 1.2 | для котельной № 2 | Ед. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
| 1.3 | для котельной № 3 | Ед. | 0,002 | 0,002 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
| 1.4 | для котельной № 4 | Ед. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0005 |  | 0,0003 | 0,0003 |
| 1.5 | для котельной № 5 | Ед. | 0,00025 | 0,00025 | 0,00030 |  | 0,00037 | 0,00045 | 0,00057 | 0,00226 |  | 0,00005 | 0,00005 |
| 1.6 | для котельной № 6 | Ед. | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |  | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,0002 |
| 1.7 | для котельной № 7 | Ед. | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |  | 0,00004 | 0,00004 | 0,00006 | 0,00004 |  | 0,00004 | 0,00004 |
| 1.8 | для котельной № 8 | Ед. | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |
| 1.9 | для котельной № 9 | Ед. | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  | 0,002 | 0,002 |
| 1.10 | для котельной № 10 | Ед. | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |  | 0,0002 | 0,0003 |
|  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для котельной № 1 | Тут/Гкал | 0,1253 | 0,1253 | 0,1253 | 0,1253 |  | 0,1253 | 0,1253 | 0,1253 |  | 0,1253 | 0,1253 |
| 3.2 | для котельной № 2 | Тут/Гкал | 133,48 | 133,50 | 133,50 | 133,50 |  | 133,50 | 133,50 | 133,50 |  | 133,50 | 133,50 |
| 3.3 | для котельной № 3 | Тут/Гкал | 120,170 | 120,140 | 120,140 | 120,140 |  | 120,140 | 120,140 | 120,140 |  | 120,140 | 120,140 |
| 3.4 | для котельной № 4 | Тут/Гкал | 124,94 | 124,94 | 124,94 | 124,94 |  | 124,94 | 124,94 | 125,32 |  | 125,20 | 125,47 |
| 3.5 | для котельной № 5 | Тут/Гкал | 124,74 | 124,68 | 124,68 | 124,68 |  | 124,68 | 124,68 | 124,72 |  | 124,76 | 124,75 |
| 3.6 | для котельной № 6 | Тут/Гкал | 118,180 | 118,180 | 118,180 | 118,180 |  | 118,180 | 118,180 | 118,180 |  | 118,180 | 118,180 |
| 3.7 | для котельной № 7 | Тут/Гкал | 58,03 | 58,03 | 58,03 | 58,03 |  | 58,03 | 58,03 | 58,03 |  | 58,03 | 58,03 |
| 3.8 | для котельной № 8 | Тут/Гкал | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,208 |  | 0,208 | 0,208 | 0,208 |  | 0,208 | 0,209 |
| 3.9 | для котельной № 9 | Тут/Гкал | 0,1250 | 0,1244 | 0,1238 | 0,1231 |  | 0,1225 | 0,1219 | 0,1213 |  | 0,1207 | 0,1201 |
| 3.10 | для котельной № 10 | Тут/Гкал | 0,1233 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |  | 0,1232 | 0,1232 | 0,1235 |  | 0,1237 | 0,1244 |
|  | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | для котельной № 1 | Гкал/м2 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 |  | 0,084 | 0,084 |
| 4.2 | для котельной № 2 | Гкал/м2 | 0,306 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |  | 0,307 | 0,307 | 0,307 |  | 0,307 | 0,307 |
| 4.3 | для котельной № 3 | Гкал/м2 | 1,934 | 1,926 | 1,926 | 1,926 |  | 1,926 | 1,926 | 1,926 |  | 1,926 | 1,926 |
| 4.4 | для котельной № 4 | Гкал/м2 | 6,335 | 6,320 | 6,320 | 6,320 |  | 6,320 | 6,320 | 5,204 |  | 4,089 | 1,859 |
| 4.5 | для котельной № 5 | Гкал/м2 | 2,392 | 2,421 | 2,421 | 2,421 |  | 2,421 | 2,421 | 2,361 |  | 2,302 | 2,186 |
| 4.6 | для котельной № 6 | Гкал/м2 | 1,767 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |  | 1,742 | 1,742 | 1,742 |  | 1,742 | 1,742 |
| 4.7 | для котельной № 7 | Гкал/м2 | 1,767 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |  | 1,758 | 1,758 | 1,758 |  | 1,758 | 1,758 |
| 4.8 | для котельной № 8 | Гкал/м2 | 10,825 | 10,438 | 10,036 | 9,635 |  | 9,234 | 8,832 | 6,679 |  | 4,562 | 2,956 |
| 4.9 | для котельной № 9 | Гкал/м2 | 2,98 | 2,92 | 2,87 | 2,80 |  | 2,74 | 2,67 | 2,36 |  | 2,05 | 1,79 |
| 4.10 | для котельной № 10 |  | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |  | 0,340 | 0,340 | 0,340 |  | 0,340 | 0,340 |
|  | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |  | 0,349 | 0,349 | 0,349 |  | 0,349 | 0,349 |
|  | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | для котельной № 1 | м2/Гкал | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |  | 0,186 | 0,186 | 0,186 |  | 0,186 | 0,186 |
| 6.2 | для котельной № 2 | м2/Гкал | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |  | 0,294 | 0,294 | 0,294 |  | 0,294 | 0,294 |
| 6.3 | для котельной № 3 | м2/Гкал | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
| 6.4 | для котельной № 4 | м2/Гкал | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  | 0,015 | 0,015 |
| 6.5 | для котельной № 5 | м2/Гкал | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 |
| 6.6 | для котельной № 6 | м2/Гкал | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
| 6.7 | для котельной № 7 | м2/Гкал | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 | 0,007 |
| 6.8 | для котельной № 8 | м2/Гкал | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  | 0,048 | 0,048 |
| 6.9 | для котельной № 9 | м2/Гкал | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  | 0,020 | 0,020 |
| 6.10 | для котельной № 10 | м2/Гкал | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 | 0,113 | 0,113 |  | 0,113 | 0,113 |
|  | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | – | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 50 | 60 | 70 | 80 |  | 90 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
|  | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | для котельной № 1 | лет | 30 | 31 | 32 | 34 |  | 35 | 26 | 23 |  | 19 | 15 |
| 11.2 | для котельной № 2 | лет | 31 | 32 | 25 | 17 |  | 14 | 15 | 10 |  | 15 | 20 |
| 11.3 | для котельной № 3 | лет | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 |  | 38 | 5 |
| 11.4 | для котельной № 4 | лет | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 5 | 10 |
| 11.5 | для котельной № 5 | лет | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 40 |  | 5 | 10 |
| 11.6 | для котельной № 6 | лет | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 |  | 5 | 10 |
| 11.7 | для котельной № 7 | лет | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 1 | 6 |  | 11 | 16 |
| 11.8 | для котельной № 8 | лет | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 5 |  | 10 | 15 |
| 11.9 | для котельной № 9 | лет | 12 | 13 | 33 | 15 |  | 11 | 7 | 5 |  | 4 | 4 |
| 11.10 | для котельной № 10 | лет | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 13 |  | 18 | 23 |
|  | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | для котельной № 1 | % | - | - | - | - |  | - | 25 | 25 |  | 25 | 25 |
| 12.2 | для котельной № 2 | % | - | - | - | - |  | - | - | 33 |  | 33 | 33 |
| 12.3 | для котельной № 3 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | 100 |
| 12.4. | для котельной № 4 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 100 | - |
| 12.5 | для котельной № 5 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 100 | - |
| 12.6 | для котельной № 6 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 100 | - |
| 12.7 | для котельной № 7 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 100 | - |
| 12.8 | для котельной № 8 | % | - | - | - | - |  | - | - | 100 |  | - | - |
| 12.9 | для котельной № 9 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | 50 | 50 |
| 12.10 | для котельной № 10 | % | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
|  | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | для котельной № 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 |
| 13.2 | для котельной № 2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |
| 13.3 | для котельной № 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 |
| 13.4 | для котельной № 4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 |
| 13.5 | для котельной № 5 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |
| 13.6 | для котельной № 6 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |
| 13.7 | для котельной № 7 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |
| 13.8 | для котельной № 8 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 |
| 13.9 | для котельной № 9 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 |
| 13.10 | для котельной № 10 | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | для котельной № 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.2 | для котельной № 2 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.3 | для котельной № 3 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.4 | для котельной № 4 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.5 | для котельной № 5 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.6 | для котельной № 6 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.7 | для котельной № 7 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.8 | для котельной № 8 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.9 | для котельной № 9 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 14.10 | для котельной № 10 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

Глава 14 разработана с четом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен с учетом того, что собственник и основной потребитель является муниципальным. Инвестиции в строительство, реконструкцию и перевооружение осуществляются главным образом за счет бюджетной составляющей. Тарифные источники финансирования могут быть определены в финансовом плане организации при утверждении инвестиционной программы теплоснабжающей организации.

При этом необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, а утверждаемый тариф на тепловую энергию в рамках регулирования зависит от установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Долгосрочные параметры регулирования и тарифов на тепловую энергию на 2019 год утверждены приказом департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

Прогнозные значения определены с учетом имеющихся производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2022 г., принятые по материалам тарифных дел, индексов инфляции, а также изменения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения при реализации мероприятий Схемы.

Показатели тарифно-балансовой модели по системам теплоснабжения приведены в таблицах 2.175-2.184.

Таблица 2.175 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 1

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 | 6,948 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 13553,5 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 | 13553,4 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 3108,34 | 3108,34 | 3108,34 |

Таблица 2.176 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 2

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 | 3,284 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 2887,9 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 | 2888,6 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2899,41 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 3152,13 | 3152,13 | 3152,13 |

Таблица 2.177 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 3

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 5885,1 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 | 5884,8 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 3108,34 | 3108,34 | 3108,34 |

Таблица 2.178 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 4

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 193,9 | 190,9 | 184,9 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 27,8 | 27,4 | 26,6 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 8,6 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,2 | 96,8 | 94,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 3108,34 | 3108,34 | 3108,34 |

Таблица 2.179 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 5

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 1165,6 | 1167,0 | 1167,0 | 1167,0 | 1167,0 | 1167,0 | 1164,2 | 1161,4 | 1155,9 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2899,41 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 3152,13 | 3152,13 | 3152,13 |

Таблица 2.180 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 6

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 | 408,7 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2696,38 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2931,41 | 2931,41 | 2931,41 |

Таблица 2.181 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 7

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 417,0 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2696,38 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2693,80 | 2931,41 | 2931,41 | 2931,41 |

Таблица 2.182 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 8

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 910,4 | 907,8 | 905,8 | 902,8 | 899,8 | 896,8 | 888,8 | 880,8 | 877,8 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 165 | 164 | 164 | 163 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 5,0 | 5,0 | 10,1 | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 25,2 | 30,2 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 99,4 | 99,4 | 98,8 | 98,8 | 98,2 | 97,6 | 97,0 | 96,4 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2664,81 | 2664,81 | 2664,81 | 2664,81 | 2664,81 | 2899,87 | 2899,87 | 2899,87 |

Таблица 2.183 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 9

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 3901,1 | 3895,7 | 3890,7 | 3884,7 | 3879,7 | 3873,7 | 3845,7 | 3818,7 | 3795,7 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 523 | 522 | 522 | 521 | 520 | 520 | 516 | 512 | 509 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 5,0 | 5,0 | 10,1 | 15,1 | 15,1 | 35,2 | 55,4 | 70,4 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,4 | 99,4 | 98,7 | 97,9 | 97,3 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2899,41 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 2896,63 | 3152,13 | 3152,13 | 3152,13 |

Таблица 2.184 – Показатели тарифно-балансовой модели по системе теплоснабжения котельной № 10

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1152,1 | 1151,9 | 1151,9 | 1151,9 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 168,86 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 | 192,10 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | -116,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | 100 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 3108,34 | 3108,34 | 3108,34 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Показатели тарифно-балансовой модели по единым теплоснабжающим организациям приведены в таблицах 2.185 – 2.184.

Таблица 2.185 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодосети»

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 105,3 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 21698,0 | 21695,0 | 21693,0 | 21690,0 | 21687,0 | 21684,0 | 21672,8 | 21661,8 | 21652,8 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 3123,16 | 3145,40 | 3145,40 | 3144,40 | 3144,40 | 3143,40 | 3141,90 | 3140,50 | 3138,70 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | -111,9 | 5,0 | 10,1 | 10,1 | 15,1 | 22,6 | 29,7 | 38,8 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | - | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,5 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2859,13 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 2856,39 | 3108,34 | 3108,34 | 3108,34 |

Таблица 2.186 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации ООО «Жилсервис»

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 8,006 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 | 2,709 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 7955 | 7951 | 7946 | 7940 | 7935 | 7929 | 7899 | 7869 | 7840 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 1131 | 1130 | 1130 | 1129 | 1128 | 1128 | 1124 | 1119 | 1116 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 5 | 5 | 10,1 | 15,1 | 15,1 | 35,2 | 60,4 | 75,4 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | - | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 98,9 | 98,7 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2508,63 | 2880,65 | 2995,85 | 3115,70 | 3240,34 | 3369,95 | 3667,20 | 3667,20 | 3667,20 |

Таблица 2.187 – Показатели тарифно-балансовой модели по единой теплоснабжающей организации ООО «Тепло-Мощь»

| № п/п | Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038 -2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы-дефляторы МЭР | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Отпуск теплоэнергии с коллекторов, Гкал/год | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 | 825,7 |
|  | Топливо (газ), тыс.м3/год | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | Сокращение расходов на топливо, тыс.руб | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Отношение текущих расходов теплоснабжающей организации к базовому периоду актуализации, % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2305,95 | 2450,48 | 2510,05 | 2510,05 | 2510,05 | 2510,05 | 2731,45 | 2731,45 | 2731,45 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утвержденной инвестиционной программы; определен долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утвержденной инвестиционной программы.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, заключается во введении в эксплуатацию модульной котельной № 10, ЕТСО которой является ООО «Тепловодосети».

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 2.188 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах с. Кетово

| Система теплоснабжения | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |
| Котельная № 2 | ООО «Жилсервис» | 4510029340 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |
| Котельная № 3 | ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |
| Котельная № 4 | ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |
| Котельная № 5 | ООО «Жилсервис» | 4510029340 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 43Б |
| Котельная № 6 | ООО «Тепло-Мощь» | 4501192607 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 14 каб. 1 |
| Котельная № 7 | ООО «Тепло-Мощь» | 4501192607 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 14 каб. 1 |
| Котельная № 8 | ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |
| Котельная № 9 | ООО «Жилсервис» | 4510029340 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 43 Б |
| Котельная № 10 | ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.189 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения с. Кетово

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловодосети» | 4510026853 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, 21 | Котельная № 1 |
|  |  |  | Котельная № 3 |
|  |  |  | Котельная № 4 |
|  |  |  | Котельная № 8 |
|  |  |  | Котельная № 10 |
| ООО «Жилсервис» | 4510029340 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 43Б | Котельная № 2 |
|  |  |  | Котельная № 5 |
|  |  |  | Котельная № 9 |
| ООО «Тепло-Мощь» | 4501192607 | 641310, Курганская обл., Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 14 каб. 1 | Котельная № 6 |
|  |  |  | Котельная № 7 |

15.3  Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации ООО «Тепловодосети», ООО «Жилсервис» и ООО «Тепло-Мощь» удовлетворяют последнему критерию.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2024 - 2025 годы не зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловодосети» совпадает с границами системы централизованного теплоснабжения котельных № 1, 3, 4, 8, 10  и охватывает следующие территории:

- часть кадастровых кварталов 45:08:040223 - 45:08:040225; 45:08:040229; 45:08:040230; 45:08:040234 - 45:08:040238, включающую часть южной половины ул. Космонавтов и ул. Лесная, ул. Пичугина, ул. Пожарная, ул. Томина, пер. Сосновый, бульвар Мира, восточную половину ул. Красина, ул. Стадионная. В зону действия включены жилые многоэтажные здания, дома индивидуальной постройки частного сектора, социально-административные объекты;

- часть кадастровых кварталов 45:08:040217; 45:08:040218; 45:08:040221, включающую район ул. Космонавтов – территорию ГБУ Кетовская ЦРБ;

- часть кадастрового квартала 45:08:040212, включающую территорию двухэтажного жилого дома по адресу ул. Боровая, 1;

- часть кадастрового квартала 45:08:030703, включающую район ул. Молодежная в южной окраине с. Кетово. В зону действия включены социально значимые объекты;

- часть кадастрового квартала 45:08:040217, включающего территорию средней общеобразовательной школы.

Зона действия единой теплоснабжающей организации ООО «Жилсервис» совпадает с границами системы централизованного теплоснабжения котельных № 2, 5 и 9 и охватывает следующие территории:

- часть кадастровых кварталов 45:08:040226 - 45:08:040228; 45:08:040219, включающую район ул. Ленина, северную часть ул. Больничная, западную – ул. Красина и пер. Тополиный. В зону действия включены социально значимые объекты;

- часть кадастровых кварталов 45:08:040214; 45:08:040209, включающую часть ул. Кооперативная и ул. Советская. В зону действия включены социально значимые объекты;

- часть кадастровых кварталов 45:08:040229, 45:08:040223 и 45:08:040217, включающую часть ул. Уральская и ул. Космонавтов. В зону действия включены здания индивидуальной постройки и социально значимые объекты.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава разработана с учетом отсутствия ценовых зон теплоснабжения.

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, приведенные в таблице 2.190.

Таблица 2.190 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № пп (уникальный номер) | Наименование мероприятия (краткое описание) | Источник инвестиций | Объем планируемых инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по каждому году (этапу) |  |  |  |  |  |  |  | по проекту в целом |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2028 | 2029- 2033 | 2034- 2038 |  |
| - СТ.186-18-001-К | Замена отопительных котлов в котельной № 1 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - |  |  |  | 3000 | - | - | 3000 |
| - СТ.186-18-002-К | Замена отопительных котлов в котельной № 2 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | - | 1020 | - | 1020 |
| - СТ.186-18-003-К | Замена отопительных котлов в котельной № 3 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | 1700 |
| - СТ.186-18-004-К | Замена отопительных котлов в котельной № 4 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | 360 | - | - | 360 |
| - СТ.186-18-005-К | Замена отопительных котлов в котельной № 5 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | - | 474 | - | 474 |
| - СТ.186-18-006-К | Замена отопительных котлов в котельной № 6 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | - | 662 | - | 662 |
| - СТ.186-18-007-К | Замена отопительных котлов в котельной № 7 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | - | 662 | - | 662 |
| - СТ.186-18-008-К | Замена отопительных котлов в котельной № 8 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | 662 | - | - | 662 |
| - СТ.186-18-009-К | Замена отопительных котлов в котельной № 9 | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники | - | - | - | - | - | - | - | 1020 | 1020 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722 | 2818 | 1020 | 9560 |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, приведенные в таблице 2.191.

Таблица 2.191 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № пп (уникальный номер) | Наименование мероприятия (краткое описание) | Источник инвестиций | Объем планируемых инвестиций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по каждому году (этапу) |  |  |  |  |  |  |  | по проекту в целом |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2032 | 2033-2037 | 2038-2042 |  |
| - СТ.186-18-001-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 1 общей протяженностью 5410 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  | 16982 | 16982 | 16982 | 16982 | 67928 |
| - СТ.186-18-002-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 2 общей протяженностью 2445 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  | 7469 | 7469 | 7469 | 22406 |
| - СТ.186-18-003-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 3 общей протяженностью 1186 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  |  |  | 14891 | 14891 |
| - СТ.186-18-004-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 4 общей протяженностью 53,8 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  |  | 281 |  | 281 |
| - СТ.186-18-005-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 5 общей протяженностью 885,4 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  |  | 8119 |  | 8119 |
| - СТ.186-18-006-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 6 общей протяженностью 12,5 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  |  | 119 |  | 119 |
| - СТ.186-18-007-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 7 общей протяженностью 70 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  | 641 |  |  |  | 641 |
| - СТ.186-18-008-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 8 общей протяженностью 916,5 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  | 8403 |  |  | 8403 |
| - СТ.186-18-009-ТС | Замена тепловых сетей котельной № 9 общей протяженностью 1933 п.м. | бюджет муниципального округа, внебюдж. источники |  |  |  |  |  |  | 8857 | 8857 | 17714 |
| Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17623 | 32854 | 41827 | 48199 | 140503 |

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения поступили следующие предложения.

Отдел ЖКХ Комитета по организации ЖКХ и КС Администрации Кетовского муниципального округа:

1. Включить в Схему раздел «О мерах по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения».

2. Учесть, что по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного периода, состоявшегося 29 декабря 2021 года дано поручение Президента Российской Федерации «Обеспечить включение в обязательном порядке в схемы теплоснабжения при проведении их ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии» (подпункт «б» пункта 2 перечня поручений).

3. Учесть исключение сельсоветов и преобразование Кетовского района в Кетовский муниципальный округ.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Предложения, поступившие от Отделf ЖКХ Комитета по организации ЖКХ и КС Администрации Кетовского муниципального округа, рассмотрены. Изменения и дополнения внесены по тексту утверждаемой части Схемы, обосновывающих материалов и приложения, выполненного в виде графического изображения схем тепловых сетей.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения, поступившие от администрации Кетовского муниципального округа учтены в полном объеме: внесены численные изменения, изменения в графическую часть (приложение к Схеме теплоснабжения) , а также изменены формулировки содержания пунктов.

Таблица 2.192 – Реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

| № пп | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | Краткое содержание изменения |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. | Актуализированы показатели спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения по котельным. |
|  | Раздел 2. | Изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности всех источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. |
|  | Раздел 3. | Актуализированы существующие и перспективные балансы теплоносителя для некоторых источников тепловой энергии. |
|  | Раздел 7. | Изменено наименование раздела и его подразделов. |
|  | Раздел 8. | Изменены перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения. |
|  | Раздел 9. | Изменено наименование п. 9.4. |
|  | Раздел 14. | Уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения. |
|  | Раздел 15. | Обновлены сведения об установлении долгосрочных тарифов. |
|  | ГЛАВА 1. | Внесены изменения в отношении оборудования котельных, потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, значений тепловой нагрузки на коллекторах, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, количества используемого топлива источниками. |
|  | ГЛАВА 2. | Изменены величины перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. |
|  | ГЛАВА 4. | Скорректированы перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |
|  | ГЛАВА 6. | Изменено наименование п. 6.2. |
|  | ГЛАВА 9. | Изменено наименование главы и ее пунктов. |
|  | ГЛАВА 10. | Актуализированы существующие и перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения. |
|  | ГЛАВА 11. | Уточнены данные по оценке надежности. Обеспечено включение в обязательном порядке пунктов в Схему теплоснабжения при проведении ее ежегодной актуализации сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии |
|  | ГЛАВА 12. | Скорректированы объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. |
|  | ГЛАВА 13. | Уточнены индикаторы развития систем теплоснабжения поселения. |
|  | ГЛАВА 14. | Изменена с учетом корректировки установленной мощности котельных, потребления топлива и установленных долгосрочных параметров тарифов. |
|  | ГЛАВА 16. | Изменено наименование п. 16.3. |
|  | ГЛАВА 17. | Разработана с учетом предложений и замечаний к проекту Схемы теплоснабжения от администрации Кетовского района и теплоснабжающей организации. |
|  | ГЛАВА 18. | Разработана с учетом сводного тома изменений. |

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения внесены изменения:

- в объемы потребления тепловой энергии, мощности и теплоносителя;

- изменены существующие и перспективные балансы тепловой мощности;

- изменены перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения

- обновлены данные по длине ремонтируемых тепловых сетей.

- дополнены индикаторы развития систем теплоснабжения населенных пунктов.

- внесены изменения по тарифам;

- скорректированы тарифно-балансовые расчетные модели;

- включены меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения;

- включены сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии;

- скорректированы объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и тепловых сетей.

Приложение. Схемы теплоснабжения